AC

Totalizador de red:

- Marca: CHINT

- Referencia: NXM-250S/3300

- Corriente: 200A

- Cable: 4/0 AWG

ATS

Controlador:

- INTELILITE AMF 25 COMAP GENUINE AMF25

Contactor red:

- Marca: ABB

- Referencia: AF265-30

Contactor generador:

- Marca: ABB

- Referencia: AF265-30

Supresor de picos:

- Marca: Legrand

- Referencia: 608400

ML:

- Ancho: 0,9 m y alto: 1m

- Marca: punto eléctrico

- Voltaje nominal: 220 V

- Capacidad: 10KA

- Corriente nominal: 225 A

- 6 posiciones: 4 ocupadas y 2 libres

Totalizador principal:

- Marca: CHINT

- Referencia NM1-25OS/3300

- Corriente 225 A

Totalizador rectificador Eltek 1:

- Marca: CHINT

- referencia: NM1-125S/3300

- Corriente 125A

- cable salida 1/0 entrada barraje de tablero

Totalizador rectificador Eltek 2:

- Marca: CHINT

- referencia: NM1-125S/3300

- Corriente 125A

- cable salida 1/0 entrada barraje de tablero

Totalizador tablero eléctrico y cuarto de equipos:

- Marca: CHINT

- Referencia: NM1-125S/3300

- Corriente 63A

- Cable de salida 6AWG entrada barraje de tablero

Totalizador tablero electrico condensadoras:

- Marca: CHINT

- Referencia: NM1-125S/3300

- Corriente 80A

- Cable de salida 4AWG entrada barraje de tablero

Rectificador Eltek 1:

- Referencia: FP2 60KW, 48V, 220V G3

- Serie: 211542000034

- Totalizador de entrada: marca Chint, referencia: LZM2, variable de 160 a 200 A

- Módulos instalados: 21 flatpack2 de 3000 w

- Salidas: 2 de 800A fusible Bussman, referencia: NH4, 2 de 500 A fusible bussman referencia NH3, 1 de 400A referencia NH03, conectadas las dos de 500A con cable 1/0, salida 3 PDB1 lado A, Salida 4 a PDB2 lado A

- Salidas para baterías: 4 fusibles BUSSMAN de 400A referencia: NH03, conectado 1 y 2 al banco de baterías 2 de litio 1400 Ah

Rectificador Eltek 2:

- Referencia: FP2 60KW, 48V, 220V G3

- serie: 211542000035

- totalizador de entrada: marca Chint referencia: LZM2

- variable de 160 a 200 A

- módulos instalados: 21 flatpack2 de 3000w

- salidas: 2 de 800A fusible Bussman, referencia: NH4, 2 de de 500 A fusible Bussman, referencia NH3, 1 de 400A ref NH03, conectadas las dos de 500A con cable 1/0, salida 3 PDB1 lado B, Salida 4 a PDB2 lado B.

- Salidas para baterías: 4 fusibles BUSSMAN de 400A ref: NH03, conectado 1 y 2 a banco de baterías 1 de litio 1400 Ah.

PDB 1

48 VDC y 150 A

TOTALIZADOR FUENTE N°1

- Marca: Schneider Electric

- Modelo: EasyPact EZC 250N

- Capacidad: 150A

- Norma: IEC 60947-2

- Ui: 690V ~

- Frecuencia: 50/60Hz

- Uimp: 6kV

- Categoría: Cat.A 40°C

- Código: 8ADL-2018-W52-2

Valores eléctricos (Ue / Icu/Ics):

- 230/240V → 50 / 25 kA

- 400/415V → 25 / 13 kA

- 440V → 20 / 10 kA

- 550V → 8 / 4 kA

- 250V → 20 / 10 kA

Fuente A

- Schneider Electric C120N C80A NOKIA 7750 SR-12 clo-cci-7750sr12-01 FUENTE A: 9.8A

- Schneider Electric IC60N C6A NOKIA 7210 SAS-sx clo-cci-s7210-01 FUENTE A: 9.1A

- Schneider Electric IC60N C6A NOKIA 7210 SAS-sx clo-cci-s7210-02 FUENTE A: 2.2A

- Schneider Electric IC60N C16A NOKIA 7210 SAS-sx clo-cci-dass-s7210-01 FUENTE A: 2.2A

- Schneider Electric IC60N C16A NOKIA 7210 SAS-sx clo-cci-dass-s7210-02 FUENTE A: 2.4 A

- Legrand DX³ C100 25kA CMTS 01 IDEO F1 R1 FTE A CTO01 PDB01 FTE A CTO 07: 23A

- Legrand DX³ C100 25kA CMTS 01 IDEO F1 R1 FTE A CTO02 PDB01 FTE A CTO 92: 16.4A

- CHINT NXB-63 C10: 1.1A

- Schneider Electric Easy9 MCB C10 (EZ9F56110) - shelf 1: 2.1A

- Schneider Electric Easy9 MCB C10 (EZ9F56110) - shelf 2: 1.7A

- Schneider Electric Easy9 MCB C10 (EZ9F56110) - shelf 2: 1.1A

- Schneider Electric C60H-DC 0 63A – pdu: 2.7A

- Nader NDM1A-63 C10: 4.1A

- Merlin Gerin Multi9 C60N C10 - Arris 1MHP Max 5000: 2.4A

- Merlin Gerin Multi9 C60N C10 - Arris 2MHP Max 5000: 1.7A

- Schneider Electric C120N C100A - CMTS 2: 25A

- Schneider Electric C120N C100A - CMTS 2: 14A

- Merlin Gerin Multi9 C60N C6: 3.5A

- Merlin Gerin Multi9 C60N C6: 3.1A

- 2 espacios disponibles

Fuente B

- Schneider Electric IC60N C16A NOKIA 7750 SR-12 clo-cci-7750sr12-01 FUENTE B: 9.8A

- Schneider Electric IC60N C16A NOKIA 7210 SAS-sx clo-cci-s7210-01 FUENTE B: 9.1A

- Schneider Electric C60H-DC C16A NOKIA 7210 SAS-sx clo-cci-s7210-02 FUENTE B: 2.2A

- Schneider Electric C60H-DC C6A NOKIA 7210 SAS-sx clo-cci-dass-s7210-01 FUENTE B: 2.2A

- Schneider Electric C120N C80A NOKIA 7210 SAS-sx clo-cci-dass-s7210-02 FUENTE B: 2.2A

- Legrand DX³ – Capacidad: C100, 25kA CMTS 01 IDEO F1 R1 FTE B CTO01 PDB01 FTE B CTO 07 - CMTS 1: 23A

- Legrand DX³ – Capacidad: C100, 25kA CMTS 01 IDEO F1 R1 FTE B CTO02 PDB01 FTE B CTO 08: CMTS 1: 16.4A

- Schneider Electric Easy9 MCB – Capacidad: C10 (Referencia: EZ9F56110) - shelf 1 rack2: 2.1A

- Schneider Electric Easy9 MCB – Capacidad: C10 (Referencia: EZ9F56110) - shelf 1 rack2 breaker: 2.1A

- Schneider Electric C60H-DC – Capacidad: 63ª - shelf 2 rack2 breaker 1.7A

- Nader NDM1A-63 – Capacidad: C10 - pdu 2.7A

- Merlin Gerin Multi9 C60N – Capacidad: C10 - 4.1A

- Merlin Gerin Multi9 C60N – Capacidad: C10 - 5.2A

- Merlin Gerin Multi9 C60N – Capacidad: C10 -

- Merlin Gerin Multi9 C60N – Capacidad: C16

- Schneider Electric C120N – Capacidad: C100A

- Schneider Electric C120N – Capacidad: C100A - arrris shelf4 breaker 16A 3.9A

- Merlin Gerin Multi9 C60N – Capacidad: C10 - CMTS 2 breaker 100A 14A

- Merlin Gerin Multi9 C60N – Capacidad: C10 - CMTS 2 breaker 100A 14A

- 2 espacios disponibles

PDB B - 48 VDC

TOTALIZADOR FUENTE N°2

Interruptor:

- Marca: Schneider Electric

- Modelo: EasyPact EZC 250N

- Capacidad: 150A

- Norma: IEC 60947-2

- Ui: 690V ~

- Frecuencia: 50/60Hz

- Uimp: 6kV

- Categoría: Cat.A 40°C

- Código: 8ADL-2021-W17-0

Valores eléctricos (Ue / Icu / Ics):

- 230/240V → 50 / 25 kA

- 400/415V → 25 / 13 kA

- 440V → 20 / 10 kA

- 550V → 8 / 4 kA

- 250V → 20 / 10 kA

Fuente A:

- CHINT NXB-63 – Capacidad: C10, Circuito 1 Fuente A

- CHINT NXB-63 – Capacidad: C10, Circuito 2 Fuente A

- CHINT NXB-63 – Capacidad: C10, Circuito 3 Fuente A

- 23 espacios disponibles

Fuente B:

- CHINT NXB-63 – Capacidad: C10, Circuito 1 Fuente B

- CHINT NXB-63 – Capacidad: C10, Circuito 2 Fuente B

- CHINT NXB-63 – Capacidad: C10, Circuito 3 Fuente B

- 23 espacios disponibles

Datos de API:

- TR - IDEO CALI con 24 sensores:

{

"severity": 0,

"severityText": "None",

"inMaintenance": false,

"isxcGuid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"model": "COMAP - IL-NT-AMF25 - 3P",

"type": "Generator",

"hostname": "10.170.203.3",

"ipAddress": "10.170.203.3",

"privateSide": false,

"label": "TR - IDEO CALI",

"serialNumber": "20240D2A",

"location": "V. CAUCA - CALI"

},

[

{

"label": "08 - VOLTAJE AC DEL GENERADOR L3-L1",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_08_VOLTAJE_AC_DEL_GENERADOR_L3_L1",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "0.0 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "0.0",

"units": "V"

},

{

"label": "11 - CORRIENTE AC DE LA CARGA L1",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_11_CORRIENTE_AC_DE_LA_CARGA_L1",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "58.0 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "58.0",

"units": "A"

},

{

"label": "19 - AC FAIL",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_19_AC_FAIL",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "INACTIVO",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "18 - MODO DEL CONTROL",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_18_MODO_DEL_CONTROL",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "AUTOMATICO",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "05 - VOLTAJE DE LA BATERIA",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_05_VOLTAJE_DE_LA_BATERIA",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "27.5 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "27.5",

"units": "V"

},

{

"label": "15 - POTENCIA REACTIVA DE LA CARGA",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_15_POTENCIA_REACTIVA_DE_LA_CARGA",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "-4.0 kVAR",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "K_REACT_POWER",

"rawValue": "-4.0",

"units": "kVAR"

},

{

"label": "09 - FRENCUENCIA DEL GENERADOR",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_09_FRENCUENCIA_DEL_GENERADOR",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "0.0 Hz",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "0.0",

"units": "Hz"

},

{

"label": "22 - CONTACTOR DEL GENERADOR",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_22_CONTACTOR_DEL_GENERADOR",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "INACTIVO",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "20 - CONTACTOR DE RED",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_20_CONTACTOR_DE_RED",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "ACTIVO",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "21 - GENERADOR ENCENDIDO",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_21_GENERADOR_ENCENDIDO",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "INACTIVO",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "03 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA L3-L1",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_03_VOLTAJE_AC_DEL_SISTEMA_L3_L1",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "215.0 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "215.0",

"units": "V"

},

{

"label": "07 - VOLTAJE AC DEL GENERADOR L2-L3",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_07_VOLTAJE_AC_DEL_GENERADOR_L2_L3",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "0.0 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "0.0",

"units": "V"

},

{

"label": "14 - POTENCIA ACTIVA DE LA CARGA",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_14_POTENCIA_ACTIVA_DE_LA_CARGA",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "21.0 kW",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "POWER_KWATTS",

"rawValue": "21.0",

"units": "kW"

},

{

"label": "17 - FACTOR DE POTENCIA DE LA CARGA",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_17_FACTOR_DE_POTENCIA_DE_LA_CARGA",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "0.98",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "0.98",

"units": ""

},

{

"label": "13 - CORRIENTE AC DE LA CARGA L3",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_13_CORRIENTE_AC_DE_LA_CARGA_L3",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "59.0 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "59.0",

"units": "A"

},

{

"label": "23 - ALARMA",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_23_ALARMA",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "INACTIVO",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "16 - POTENCIA APARENTE DE LA CARGA",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_16_POTENCIA_APARENTE_DE_LA_CARGA",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "21.0 kVA",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "POWER_KVA",

"rawValue": "21.0",

"units": "kVA"

},

{

"label": "04 - FRECUENCIA DEL SISTEMA",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_04_FRECUENCIA_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "60.0 Hz",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "60.0",

"units": "Hz"

},

{

"label": "Link Status",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_STATUS",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Online",

"sensorType": "STATE",

"kind": "COMMUNICATION_SENSOR"

},

{

"label": "01 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA L1-L2",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_01_VOLTAJE_AC_DEL_SISTEMA_L1_L2",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "214.0 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "214.0",

"units": "V"

},

{

"label": "10 - RPM DEL GENERADOR",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_10_RPM_DEL_GENERADOR",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "0.0",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "0.0",

"units": ""

},

{

"label": "02 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA L2-L3",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_02_VOLTAJE_AC_DEL_SISTEMA_L2_L3",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "214.0 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "214.0",

"units": "V"

},

{

"label": "06 - VOLTAJE AC DEL GENERADOR L1-L2",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_06_VOLTAJE_AC_DEL_GENERADOR_L1_L2",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "0.0 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "0.0",

"units": "V"

},

{

"label": "12 - CORRIENTE AC DE LA CARGA L2",

"guid": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D_12_CORRIENTE_AC_DE_LA_CARGA_L2",

"podId": "B7e755e_nbModbusEnc4B4D008D",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "58.0 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "58.0",

"units": "A"

}

]

***************************************************************************+

- TABLERO - IDEO CALI con 12 sensores

{

"severity": 0,

"severityText": "None",

"inMaintenance": false,

"isxcGuid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"model": "EATON - SC200",

"type": "Sensor Pod",

"hostname": "10.170.203.2",

"ipAddress": "10.170.203.2",

"privateSide": false,

"label": "TABLERO - IDEO CALI - (10.170.203.2)",

"serialNumber": "244448746",

"location": "V. CAUCA - CALI"

},

[

{

"label": "ANALOG INPUT - ML CURRENT AC S",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_ANALOG_INPUT_5",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "59.46 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "59.46",

"units": "A"

},

{

"label": "ANALOG INPUT - ML CURRENT AC T",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_ANALOG_INPUT_6",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "66.25 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "66.25",

"units": "A"

},

{

"label": "ANALOG INPUT - °C SALA S01",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_ANALOG_INPUT_8",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "23.00 ° C",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "TEMPERATURE",

"rawValue": "23.00",

"units": "° C"

},

{

"label": "ANALOG INPUT - ML VOLTAGE AC R-S",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_ANALOG_INPUT_1",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "214.93 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "214.93",

"units": "V"

},

{

"label": "ANALOG INPUT - ML VOLTAGE AC S-T",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_ANALOG_INPUT_2",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "214.35 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "214.35",

"units": "V"

},

{

"label": "08 - CORRIENTE DC DE LAS BATERIAS",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_08___CORRIENTE_DC_DE_LAS_BATERIAS",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "0.00 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "0.00",

"units": "A"

},

{

"label": "Link Status",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_STATUS",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Online",

"sensorType": "STATE",

"kind": "COMMUNICATION_SENSOR"

},

{

"label": "ANALOG INPUT - ML VOLTAGE AC T-R",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_ANALOG_INPUT_3",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "219.85 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "219.85",

"units": "V"

},

{

"label": "ANALOG INPUT - ML CURRENT AC R",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_ANALOG_INPUT_4",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "58.46 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "58.46",

"units": "A"

},

{

"label": "DIGITAL OUTPUT - ML AC FAIL",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_DIGITAL_OUTPUT_0",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "INACTIVO",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "ANALOG INPUT - °C SALA S02",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_ANALOG_INPUT_9",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "21.00 ° C",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "TEMPERATURE",

"rawValue": "21.00",

"units": "° C"

},

{

"label": "13 - TEST DE BATERIAS",

"guid": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C_13___TEST_DE_BATERIAS",

"podId": "B7e755e_nbSNMPEnc60BA612C",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "DESHABILITADO",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

}

]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- RECT 01 - IDEO CALI con 21 sensores

{

"severity": 0,

"severityText": "None",

"inMaintenance": false,

"isxcGuid": "B7e755e_nbSNMPEncD1F128BD",

"model": "ELTEK - SMARTPACK 2 TOUCH",

"type": "DC Rectifier",

"hostname": "10.170.203.6",

"ipAddress": "10.170.203.6",

"privateSide": false,

"label": "RECT 01 - IDEO CALI - (10.170.203.6)",

"location": "V. CAUCA - CALI"

},

[

{

"label": "07 - RECTIFICADORES INSTALADOS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_07___RECTIFICADORES_INSTALADOS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "21.0",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "21.0",

"units": ""

},

{

"label": "05 - MODO DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_05___MODO_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Float",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "09 - CORRIENTE DC DE LAS BATERIAS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_09___CORRIENTE_DC_DE_LAS_BATERIAS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "0.00 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "0.00",

"units": "A"

},

{

"label": "14 - ESTADO DE LA AC",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_14___ESTADO_DE_LA_AC",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "19 - ESTADO FUSIBLES DE LAS BATERIAS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_19___ESTADO_FUSIBLES_DE_LAS_BATERIAS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "01 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_01___VOLTAJE_AC_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "213.00 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "213.00",

"units": "V"

},

{

"label": "10 - TEMPERATURA DE LAS BATERIAS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_10___TEMPERATURA_DE_LAS_BATERIAS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "26.00 ° C",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "TEMPERATURE",

"rawValue": "26.00",

"units": "° C"

},

{

"label": "15 - ESTADO DE LOS RECTIFICADORES",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_15___ESTADO_DE_LOS_RECTIFICADORES",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "Link Status",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_STATUS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Online",

"sensorType": "STATE",

"kind": "COMMUNICATION_SENSOR"

},

{

"label": "17 - ESTADO FUSIBLES DE LA CARGA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_17___ESTADO_FUSIBLES_DE_LA_CARGA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "06 - NUMERO DE FASES",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_06___NUMERO_DE_FASES",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "3.0",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "3.0",

"units": ""

},

{

"label": "03 - CORRIENTE DC DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_03___CORRIENTE_DC_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "119.00 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "119.00",

"units": "A"

},

{

"label": "18 - ESTADO DE LAS BATERIAS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_18___ESTADO_DE_LAS_BATERIAS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "08 - RECTIFICADORES FALLADOS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_08___RECTIFICADORES_FALLADOS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "0.0",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "0.0",

"units": ""

},

{

"label": "12 - ESTADO DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_12___ESTADO_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "02 - VOLTAJE DC DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_02___VOLTAJE_DC_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "54.47 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "54.47",

"units": "V"

},

{

"label": "13 - ESTADO CONTROL DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_13___ESTADO_CONTROL_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "16 - ESTADO DE LA CARGA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_16___ESTADO_DE_LA_CARGA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "04 - PORCENTAJE DE CARGA DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_04___PORCENTAJE_DE_CARGA_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "10.0 %",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "10.0",

"units": "%"

},

{

"label": "20 - ESTADO LVD DE LAS BATERIAS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_20___ESTADO_LVD_DE_LAS_BATERIAS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "11 - CORRIENTE DC DE LA CARGA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD_11___CORRIENTE_DC_DE_LA_CARGA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEncD1F128BD",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "119.00 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "119.00",

"units": "A"

}

]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- RECT 02 - IDEO CALI con 21 sensores

{

"severity": 0,

"severityText": "None",

"inMaintenance": false,

"isxcGuid": "B7e755e_nbSNMPEnc7D425FC9",

"model": "ELTEK - SMARTPACK 2 TOUCH",

"type": "DC Rectifier",

"hostname": "10.170.203.7",

"ipAddress": "10.170.203.7",

"privateSide": false,

"label": "RECT 02 - IDEO CALI - (10.170.203.7)",

"location": "V. CAUCA - CALI"

},

[

{

"label": "04 - PORCENTAJE DE CARGA DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_04___PORCENTAJE_DE_CARGA_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "14.0 %",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "14.0",

"units": "%"

},

{

"label": "16 - ESTADO DE LA CARGA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_16___ESTADO_DE_LA_CARGA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "15 - ESTADO DE LOS RECTIFICADORES",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_15___ESTADO_DE_LOS_RECTIFICADORES",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "18 - ESTADO DE LAS BATERIAS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_18___ESTADO_DE_LAS_BATERIAS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "20 - ESTADO LVD DE LAS BATERIAS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_20___ESTADO_LVD_DE_LAS_BATERIAS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "08 - RECTIFICADORES FALLADOS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_08___RECTIFICADORES_FALLADOS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "0.0",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "0.0",

"units": ""

},

{

"label": "09 - CORRIENTE DC DE LAS BATERIAS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_09___CORRIENTE_DC_DE_LAS_BATERIAS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "0.00 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "0.00",

"units": "A"

},

{

"label": "05 - MODO DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_05___MODO_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Float",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "Link Status",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_STATUS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Online",

"sensorType": "STATE",

"kind": "COMMUNICATION_SENSOR"

},

{

"label": "06 - NUMERO DE FASES",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_06___NUMERO_DE_FASES",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "3.0",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "3.0",

"units": ""

},

{

"label": "19 - ESTADO FUSIBLES DE LAS BATERIAS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_19___ESTADO_FUSIBLES_DE_LAS_BATERIAS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "07 - RECTIFICADORES INSTALADOS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_07___RECTIFICADORES_INSTALADOS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "19.0",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "NUMBER",

"rawValue": "19.0",

"units": ""

},

{

"label": "01 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_01___VOLTAJE_AC_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "211.00 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "211.00",

"units": "V"

},

{

"label": "11 - CORRIENTE DC DE LA CARGA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_11___CORRIENTE_DC_DE_LA_CARGA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "157.00 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "157.00",

"units": "A"

},

{

"label": "13 - ESTADO CONTROL DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_13___ESTADO_CONTROL_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "14 - ESTADO DE LA AC",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_14___ESTADO_DE_LA_AC",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "02 - VOLTAJE DC DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_02___VOLTAJE_DC_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "54.47 V",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "VOLTAGE",

"rawValue": "54.47",

"units": "V"

},

{

"label": "10 - TEMPERATURA DE LAS BATERIAS",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_10___TEMPERATURA_DE_LAS_BATERIAS",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "25.00 ° C",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "TEMPERATURE",

"rawValue": "25.00",

"units": "° C"

},

{

"label": "12 - ESTADO DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_12___ESTADO_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

},

{

"label": "03 - CORRIENTE DC DEL SISTEMA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_03___CORRIENTE_DC_DEL_SISTEMA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "157.00 A",

"sensorType": "NUMBER",

"kind": "AMP_DETECTOR",

"rawValue": "157.00",

"units": "A"

},

{

"label": "17 - ESTADO FUSIBLES DE LA CARGA",

"guid": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9_17___ESTADO_FUSIBLES_DE_LA_CARGA",

"podId": "B7eef4c_nbSNMPEnc7D425FC9",

"severity": 0,

"severityText": "None",

"value": "Normal",

"sensorType": "STATE",

"kind": "STATE"

}

]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- MG generador, no consultado

{

"severity": 0,

"severityText": "None",

"inMaintenance": false,

"isxcGuid": "B7e755e_nbModbusEnc11703964",

"model": "COMAP - INTELILITE AMF25 - MRS - 3P",

"type": "Generator",

"hostname": "10.170.203.4",

"ipAddress": "10.170.203.4",

"privateSide": false,

"label": "MG - IDEO CALI",

"serialNumber": "204801DF",

"location": "V. CAUCA - CALI"

},