## Acceso (hidden)
Platform or Equipment | Associated Services to the platform | Income / Dismount | Responsable Technical Area | Responsable Technician | Year | Technical Site | City | Regional | Additional m2? Yes/No | If Yes: # Racks? | Quantity Equipment DC | Average Power (W) | Máx. Power DC (W) | Potencia a liberar | Voltage (AC or DC) | Air DissipationBTU | Power sources | Quantity Equipment AC | Máx. Power AC (W) | Voltage (AC or DC) | Requested Area (M2) | Instalation date | Priority | Comments (Área Ingeniería)
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Centro EDATEL | Puerto Berrio |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Centro EDATEL | Segovia |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Centro EDATEL | Chigorodó |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Castilla | MEDELLÍN |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Berlín | MEDELLÍN |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Villa Hermosa | MEDELLÍN |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Florencia | MEDELLÍN |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Bosque | MEDELLÍN |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Belén | MANIZALES |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Centro | BUGA |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Álamos | Pereira |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | San Francisco | Bucaramanga |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Jamundí | Cali |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Cartago | Cartago |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q3
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Montevideo | Bogotá |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q3
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Zaragocilla | Cartagena |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Limonar | Cali |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Nuevo Nodo (Reemplzao ECE) | Santa Marta |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Quinta Vélez | Cúcuta |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | La Ceja | Medellín |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Niquia | Medellín |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Girardota | Medellín |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Vasquez Cobo | Cali |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | CAN | Bogotá |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Cantalejo | Bogotá |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Colón | Medellín |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Chinchiná | Chinchiná |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q3
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | San Vicente | Santa Rosa de Cabal |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q3
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Puerto Colombia | Puerto Colombia |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q3
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Sin Definir | Cali |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2023 | Sin Definir | Cali |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2
Plataforma RemotePhy Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Jorge Mauricio | 2023 | Miraflores | Medellín |  | Yes | 1 | 4 | 2267 | 2267 |  | DC |  | 8 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q1
Plataforma RemotePhy Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Jorge Mauricio | 2023 | Centro EDATEL | Monteria |  | Yes | 1 | 4 | 2267 | 2267 |  | DC |  | 8 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2
Plataforma RemotePhy Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Jorge Mauricio | 2023 | Centro EDATEL | Valledupar |  | Yes | 1 | 4 | 2267 | 2267 |  | DC |  | 8 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2
Plataforma RemotePhy Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Jorge Mauricio | 2023 | Nuevo Nodo (Reemplzao ECE) | Santa Marta |  | Yes | 1 | 4 | 2267 | 2267 |  | DC |  | 8 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2
Plataforma RemotePhy Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Jorge Mauricio | 2023 | Timiza | Bogotá |  | Yes | 1 | 4 | 2267 | 2267 |  | DC |  | 8 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2
Plataforma RemotePhy Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Jorge Mauricio | 2023 | Gamma | Pereira |  | Yes | 1 | 4 | 2267 | 2267 |  | DC |  | 8 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2
Plataforma RemotePhy Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Jorge Mauricio | 2023 | Limonar | Cali |  | Yes | 1 | 4 | 2267 | 2267 |  | DC |  | 8 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2
Plataforma RemotePhy Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Jorge Mauricio | 2023 | Montevideo | Bogotá |  | Yes | 1 | 4 | 2267 | 2267 |  | DC |  | 8 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2
Plataforma RemotePhy Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Jorge Mauricio | 2023 | Itaguí | Medellín |  | Yes | 1 | 4 | 2267 | 2267 |  | DC |  | 8 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2
Plataforma CMTS Tradicional Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Juan Valdes | 2023 | Limonar | Cali |  | Yes | 1 | 1 | 6000 | 1500 |  | DC |  | 4 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2
Plataforma CMTS Tradicional Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Juan Valdes | 2023 | Engativá | Bogotá |  | Yes | 1 | 1 | 6000 | 1500 |  | DC |  | 4 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Cantalejo | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Quinta Camacho | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | El Carmen | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Engativa | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Fragua | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Paz (Bosa) | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Suba | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Timiza | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Montevídeo | Bogotá |  | Yes | 1 | 12 | 475 | 5700 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | CAN | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Santa Bibiana | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Valladolid | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Visión Colombia | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | San Benito | Villavicencio |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel | Apartadó |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel | Caucasia |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel | Chigorodó |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel | Turbo |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Girardota | Girardota |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Copacabana | Copacabana |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Niquia | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Bello | Medellín |  | Yes | 2 | 8 | 475 | 3800 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Florencia | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Berlín | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Bosque | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Buenos Aires | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Caribe | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Castilla | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Iguana | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La América | Medellín |  | Yes | 2 | 10 | 475 | 4750 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | San Bernardo | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | San Javier | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Nutibara | Medellín |  | Yes | 1 | 10 | 475 | 4750 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Los Balsos | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Poblado | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Colón | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Guayabal | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Miraflores | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Otrabanda | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Villahermosa | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | San Antonio de Prado | Medellín |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Caldas | Caldas |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | El Retiro | El Retiro |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Envigado | Envigado |  | Yes | 2 | 10 | 475 | 4750 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Itagui | Itagui |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Ceja | La Ceja |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Estrella | La Estrella |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Sabaneta | Sabaneta |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Rionegro | Rionegro |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Prado Office center | Barranquilla |  | Yes | 3 | 8 | 475 | 3800 |  | DC | 1620.75 | 6 |  |  | 48 VDC | 4.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Simon Bolivar | Barranquilla |  | Yes | 2 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Tabor | Barranquilla |  | Yes | 2 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Linda Vista | Barranquilla |  | Yes | 1 | 2 | 475 | 950 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Nogales | Barranquilla |  | Yes | 1 | 2 | 475 | 950 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Valenza | Barranquilla |  | Yes | 1 | 2 | 475 | 950 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Bosque | Cartagena |  | Yes | 2 | 10 | 475 | 4750 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Turbaco | Cartagena |  | Yes | 1 | 2 | 475 | 950 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Zaragocilla | Cartagena |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Ejecutivo | Santa Marta |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel | Montería |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel | Sincelejo |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel | Valledupar |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Camara de Comercio | Armenia |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Cabecera | Armenia |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Nuevo Hub | Armenia |  | Yes | 3 | 10 | 475 | 4750 |  | DC | 1620.75 | 6 |  |  | 48 VDC | 4.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Belen | Manizales |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro | Manizales |  | Yes | 2 | 10 | 475 | 4750 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Jardin | Ibagué |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Camelia | Pereira |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro | Pereira |  | Yes | 2 | 8 | 475 | 3800 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Santa Rosa de Cabal | Santa Rosa de Cabal |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro | Buga |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Limonar | Cali |  | Yes | 2 | 10 | 475 | 4750 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Vasquez Cobo | Cali |  | Yes | 2 | 8 | 475 | 3800 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Guaduales - Nuveo Hub | Cali |  | Yes | 3 | 10 | 475 | 4750 |  | DC | 1620.75 | 6 |  |  | 48 VDC | 4.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Velez Soto | Palmira |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Floresta | Pasto |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Prados del Norte | Popayán |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Campiña | Tuluá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Buenos Aires | Barrancabermeja |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Cabecera | Bucaramanga |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | San Francisco | Bucaramanga |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Anillo Vial | Bucaramanga |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Florida | Florida Blanca |  | Yes | 2 | 4 | 475 | 1403 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Paseo del puente | Piedecuesta |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Quinta Velez | Cúcuta |  | Yes | 2 | 6 | 475 | 1403 |  | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Simon Bolivar | Duitama |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Santa Barbara | Sogamoso |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gereencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Autopista | Tunja |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos
Note on P1: Bautista, Leonardo: Nivel de tensión AC (110V o 220V AC) en DC 48VDC.
Note on U1: Bautista, Leonardo: Nivel de tensión AC (110V o 220V AC) en DC 48VDC.

## Transporte (hidden)
Platform or Equipment | Associated Services to the platform | Income / Dismount | Responsable Technical Area | Responsable Technician | Year | Technical Site | City | Regional | Additional m2? Yes/No | If Yes: # Racks? | Quantity Equipment DC | Average Power (W) | Máx. Power DC (W) | Potencia liberar | Voltage (AC or DC) | Air DissipationBTU | Power sources | Quantity Equipment AC | Máx. Power AC (W) | Voltage (AC or DC) | Requested Area (M2) | Instalation date | Prority | Comments
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Bosque | Cartagena | Costa | No |  |  | 1191 |  |  | DC | 4063.8111 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN9800U32 existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Miraflores | Medellín | Nor occidente | No |  |  | 1898 |  |  | DC | 6476.1658 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN9800U32 existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Zona Sur MON004 | Montería | Costa | No |  |  | 858 |  |  | DC | 2927.5818 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN9800U32 existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | 7 de agosto VAL005 | Valledupar | Costa | Yes | 1 | 1 | 1241 | 2400 |  | DC | 4234.4161 | 2+2 |  |  | 48 VDC | 0,3 x 0,6 |  |  | Tarjetas en OSN9800U32 existente 1 Rack y equipo OSN1800V nuevo
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Anillo Vial | Bucaramanga | Oriente | No |  |  | 700 |  |  | DC | 2388.47 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN9800U32 existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Centro | Manizales | Eje Cafetero | No |  |  | 864 |  |  | DC | 2948.0544 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN9800U32 existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Coliseo | Pereira | Eje Cafetero | No |  |  | 383 |  |  | DC | 1306.8343 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN9800M24 existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Centro | Pereira | Eje Cafetero | No |  |  | 766 |  |  | DC | 2613.6686 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN9800M24 existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Vasquez Cobo | Cali | Sur occidente | No |  |  | 542 |  |  | DC | 1849.3582 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN9800M24 existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Belén | Manizales | Eje Cafetero | Yes | 1 | 1 | 1788 | 3874 |  | DC | 6100.8348 | 2+2 |  |  | 48 VDC | 0,3 x 0,6 |  |  | 1 rack y equipo OSN9800M24 nuevo
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | La Ceja | La Ceja | Nor occidente | No |  | 1 | 518 | 800 |  | DC | 1767.4678 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente 1 equipo OSN1800II TP Nuevo
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | El Burro CES0017 | El Burro | Costa | No |  |  | 172 |  |  | DC | 586.8812 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en 1800V existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Caldas | Caldas | Nor occidente | Yes | 1 | 1 | 483 | 2400 |  | DC | 1648.0443 | 2+2 |  |  | 48 VDC | 0,3 x 0,6 |  |  | 1 rack y equipo OSN1800V nuevo
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Sincelejo | Costa | No |  |  | 208.4 |  |  | DC | 711.0816 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Corozal | Costa | No |  |  | 74 |  |  | DC | 252.4954 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Magangué | Costa | No |  |  | 172 |  |  | DC | 586.8812 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | BOL0065 | Mompox | Costa | No |  |  | 172 |  |  | DC | 586.8812 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | MAG0102 | El Banco | Costa | No |  |  | 172 |  |  | DC | 586.8812 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | La Pintada | Nor occidente | No |  |  | 572 |  |  | DC | 1951.7212 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Valparaiso | Nor occidente | No |  |  | 74 |  |  | DC | 252.4954 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Tamesis | Nor occidente | No |  |  | 74 |  |  | DC | 252.4954 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Jericó | Nor occidente | No |  |  | 74 |  |  | DC | 252.4954 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Jardin | Nor occidente | No |  |  | 74 |  |  | DC | 252.4954 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Andes | Nor occidente | No |  |  | 74 |  |  | DC | 252.4954 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Amaga | Nor occidente | No |  |  | 508 |  |  | DC | 1733.3468 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Medellín | Nor occidente | No |  |  | 631.9 |  |  | DC | 2156.106 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente Equipo 1800 nuevo
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Caucasia | Nor occidente | No |  |  | 134.4 |  |  | DC | 458.5862 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | El Bagre | Nor occidente | No |  |  | 75 |  |  | DC | 255.9075 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Zaragoza | Nor occidente | No |  |  | 75 |  |  | DC | 255.9075 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Segovia | Nor occidente | No |  |  | 134.9 |  |  | DC | 460.2923 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Remedios | Nor occidente | No |  |  | 75 |  |  | DC | 255.9075 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Yali | Nor occidente | No |  |  | 75 |  |  | DC | 255.9075 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | San Roque | Nor occidente | No |  |  | 75 |  |  | DC | 255.9075 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Santo Domingo | Nor occidente | No |  |  | 75 |  |  | DC | 255.9075 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Don Matias | Nor occidente | No |  |  | 75 |  |  | DC | 255.9075 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Valledupar | Costa | No |  |  | 565.9 |  |  | DC | 1930.9074 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente Equipo 1800 nuevo
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Codazzi | Costa | No |  |  | 546.9 |  |  | DC | 1866.0775 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente Equipo 1800 nuevo
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | CES0069 | La Jagua | Costa | No |  |  | 446 |  |  | DC | 1521.7966 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Montería | Costa | No |  |  | 135 |  |  | DC | 460.6335 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Cienaga de oro | Costa | No |  |  | 135 |  |  | DC | 460.6335 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Sahagun | Costa | No |  |  | 135 |  |  | DC | 460.6335 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Chinu | Costa | No |  |  | 135 |  |  | DC | 460.6335 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Huawei | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Host-EDATEL | Sampues | Costa | No |  |  | 135 |  |  | DC | 460.6335 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en OSN1800VPro existente
DWDM Nokia | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Montevideo | Bogotá | Centro | No |  |  | 1566 |  |  | DC | 5343.3486 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en equipos PSS32/36/64 existentes
DWDM Nokia | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Tolú POP | Tolú | Costa | No |  |  | 1106 |  |  | DC | 3773.7826 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en equipos PSS32/36/64 existentes
DWDM Nokia | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Bosque | Cartagena | Costa | No |  |  | 2553 |  |  | DC | 8711.0913 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en equipos PSS32/36/64 existentes
DWDM Nokia | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Zona Sur | Montería | Costa | No |  |  | 178 |  |  | DC | 607.3538 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en equipos PSS32/36/64 existentes
DWDM Nokia | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Miraflores | Medellín | Nor occidente | No |  |  | 178 |  |  | DC | 607.3538 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en equipos PSS32/36/64 existentes
DWDM Nokia | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2023 | Vasquez Cobo | Cali | Sur occidente | No |  |  | 530 |  |  | DC | 1808.413 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en equipos PSS32/36/64 existentes
Note on P2: Bautista, Leonardo: Nivel de tensión AC (110V o 220V AC) en DC 48VDC.
Note on U2: Bautista, Leonardo: Nivel de tensión AC (110V o 220V AC) en DC 48VDC.

## MPLS (hidden)
Platform or Equipment | Associated Services to the platform | Income / Dismount | Responsable Technical Area | Responsable Technician | Year | Technical Site | City | Regional | Additional m2? Yes/No | If Yes: # Racks? | Quantity Equipment DC | Average Power (W) | Máx. Power DC (W) | Potencia liberar | Voltage (AC or DC) | Air DissipationBTU | Power sources | Quantity Equipment AC | Máx. Power AC (W) | Voltage (AC or DC) | Requested Area (M2) | Instalation date | Prority | Comments
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Miraflores | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Apartadó | Apartadó |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Montería | Montería |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 24*10
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro ejecutivo | Santa Martha |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 24*10
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Bello | Bello |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Engativá | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Buenos aires | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Bosque | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Miraflores | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Sabaneta | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Colón | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Miraflores | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Vásquez Cobo | Cali |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Simón Bolívar | Cartagena |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Gama | Pereira |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Castilla | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Florencia | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Copacabana | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Colón | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Estrella | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Otrabanda | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | San Cristóbal | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Villa hermosa | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | La ceja | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Girardota | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Nodo Nuevo | Santa Marha |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | La Paz | Bogotá |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Cantalejo | Bogotá |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Guayabal | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Simón Bolívar | Barranquilla |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Sabaneta | Medellín |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Quinta Camacho | Cúcuta |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Quinta Vélez | Cúcuta |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Piedecuesta | Bucaramanga |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro | Manizales |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | San Cristóbal | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Santa Helena | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | La Fe | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | San Francisco | Bucaramanga |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Chinchiná | Caldas |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Miraflores | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Engativá | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro ejecutivo | Santa marta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Valledupar | Valledupar |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Montería | Montería |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Buenos aires | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Itagüí | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Castilla | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Florencia | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Copacabana | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Colón | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Estrella | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Otrabanda | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | San Cristóbal | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Villa hermosa | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | La ceja | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Girardota | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Nodo Nuevo | Santa Marha |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | La Paz | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Cantalejo | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Guayabal | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Simón Bolívar | Barranquilla |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Sabaneta | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Quinta Camacho | Cúcuta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Quinta Vélez | Cúcuta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Piedecuesta | Bucaramanga |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro | Manizales |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Carrera | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750
MPLS | MPLS | Dismount | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Carrera | Bogotá |  | no |  | 2 | 1500 | 2000 |  | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Sw9303
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | BCC | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750
MPLS | MPLS | Dismount | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | BCC | Bogotá |  | no |  | 2 | 1500 | 2000 |  | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Sw9303
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Dorado | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750
MPLS | MPLS | Dismount | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Dorado | Bogotá |  | no |  | 2 | 1500 | 2000 |  | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Sw9303
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Atlas | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750
MPLS | MPLS | Dismount | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Atlas | Bogotá |  | no |  | 2 | 1500 | 2000 |  | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Sw9303
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Valladolid | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750
MPLS | MPLS | Dismount | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Valladolid | Bogotá |  | no |  | 2 | 3300 | 4100 |  | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Ne40E obsoleto
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Castellana | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Guane | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | La estrada | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750
MPLS | MPLS | Dismount | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | La estrada | Bogotá |  | no |  | 2 | 1500 | 2000 |  | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Sw9303
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Quinta Camacho | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Engativá | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Suba | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | La fragua | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Montevideo | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Fontanar | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | WTC (World Trade Center) | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750
MPLS | MPLS | Dismount | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | WTC (World Trade Center) | Bogotá |  | no |  | 2 | 3300 | 4100 |  | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Ne40E obsoleto
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Timiza | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Santa Bibiana | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | CAN | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | La Paz | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Visión Colombia | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | El Carmen | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Cantalejo | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Envigado | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Buenos aires | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Bosque | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Castilla | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Colón | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | José María Córdova | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Envigado | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | José María Córdova | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Iguaná | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Los Balsos | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Peñasco | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Nutibara | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Otrabanda | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Iguaná | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Poblado | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Poblado | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Poblado | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Montevideo | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 1200 | 1000 |  | dc | 1200 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta de 6*100G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Vásquez Cobo | Cali |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Valledupar | Valledupar |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Apartadó | Apartadó |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Montevideo | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Mirafloes | Medellín |  | no | 0 | 0 | 800 | 800 |  | dc | 882 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Visión Colombia | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 1200 | 1000 |  | dc | 1200 BTU/hour | [7 empty] | Tarjetas 100 G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Montevideo | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 1200 | 1000 |  | dc | 1200 BTU/hour | [7 empty] | Tarjetas 100 G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Puerto berrío | Puerto berrío |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router smalla
MPLS | MPLS | Dismount | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Puerto berrío | Puerto berrío |  | no |  | 2 | 1500 | 2000 |  | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Ne40 X1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Santafé de antioquia | Santafé de antioquia |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router smalla
MPLS | MPLS | Dismount | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Santafé de antioquia | Santafé de antioquia |  | no |  | 2 | 1500 | 2000 |  | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Ne40 X3
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Anillo vial | Bucaramanga |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Girón | Bucaramanga |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | CAN | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Dorado | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Fusa | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Santa Bibiana | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Santa bibiana | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Vásquez Cobo | Cali |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G Para 1G se esta montando e SW 12700
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Bosque | Cartagena |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Se crece en el X16A para 10 G Tarjeta de 48*1G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Zaragocilla | Cartagena |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | La Flor | Sincelejo |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Apartadó | Apartadó |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G + tarjeta 48*1G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Magangué | Magangué |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G + 10*1G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Edatel Medellín | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Monte líbano | Monte líbano |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 10*1G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Montería Edatel | Montería |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Sahagún | Sahagún |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G + 10*1G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Segovia | Segovia |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Yarumal | Yarumal |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Bello | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2 tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Bosque | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Bosque | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2 tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Caldas | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 48*1G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Caribe | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2 tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Colón | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Colón | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Copacabana | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Envigado | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Estrella | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Fredonia | Fredonia |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Guayabal | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 1 tarjetas 48*1 - Sw 12700
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Iguaná | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 1 tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Itagüí | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Itagüí | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2 tarjetas 48*1G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Otrabanda | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Peñasco | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Pintada | Pintada |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Poblado | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2 tarjetas 48*1 - Sw 12700
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Rionegro | Rionegro |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Rionegro | Rionegro |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2 tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Sabaneta | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2 tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | San Javier | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 1 tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Valdivia móvill | Valdivia |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Yarumal Móvil | Yarumal |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Montería Móvil | Montería |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Belén | Manizales |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 1 tarjetas 48*1
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Tablazo | Manizales |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 48*1G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Cuestesitas | Riohacha |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Tunja | Tunja |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 48*1G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Cabecera | Bucaramanga |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2*Tarjeta de 10*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 1 satélite
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | La fragua | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2*Tarjeta de 10*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Suba | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2*Tarjeta de 10*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Timiza | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2*Tarjeta de 10*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Buga | Cali |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2*Tarjeta de 10*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Limonar | Cali |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 1 satélite
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Palmira | Cali |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2*Tarjeta de 10*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Quinta Vélez | Cucuta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2 satélite
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Sincelejo Edatel | Sincelejo |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 1*Tarjeta de 10*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Buenos aires | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2*Tarjeta de 10*10G 2 satélites
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Guarne | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2 satélite
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Marinilla | Medellín |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2*Tarjeta de 10*10G 2 satélites
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Gama | Pereira |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2*Tarjeta de 10*10G
MPLS | MPLS | INCOME | Cloud IP/MPLS | José Alejandro Arcila | 2023 | Prados del Norte | Popayán |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2*Tarjeta de 10*10G

## IAP (hidden)
Platform or Equipment | Associated Services to the platform | Income / Dismount | Responsable Technical Area | Responsable Technician | Year | Technical Site | City | Regional | Additional m2? Yes/No | If Yes: # Racks? | Quantity Equipment DC | Average Power (W) | Máx. Power DC (W) | Potencia liberar | Voltage (AC or DC) | Air DissipationBTU | Power sources | Quantity Equipment AC | Máx. Power AC (W) | Voltage (AC or DC) | Requested Area (M2) | Instalation date | Prority | Comments
IAP | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia Cloud, IP y DC | Sandra Prieto | 2023 | Montevideo | Bogotá |  | Yes | 1 |  | 6802.5 | 9070 |  | DC | 23210.81 | 2 |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | 1 rack y equipo MX10k8 nuevo (PDU en rack 26kw)
IAP | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia Cloud, IP y DC | Sandra Prieto | 2023 | Miraflores | Medellín |  | No |  |  | 1327.5 | 1770 |  | DC | 4529.56 |  |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | Tarjetas en router MX960/10k8 existente
IAP | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia Cloud, IP y DC | Sandra Prieto | 2023 | Bosque | Cartagena |  | No |  |  | 1327.5 | 1770 |  | DC | 4529.56 |  |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | Tarjetas en router MX960/10k8 existente
IAP | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia Cloud, IP y DC | Sandra Prieto | 2023 | Anillo Vial | Bucaramanga |  | No |  |  | 1177.5 | 1570 |  | DC | 4017.75 |  |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | Tarjetas en router MX960/10k8 existente
IAP | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia Cloud, IP y DC | Sandra Prieto | 2023 | Centro | Manizales |  | No |  |  | 1177.5 | 1570 |  | DC | 4017.75 |  |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | Tarjetas en router MX960/10k8 existente
IAP | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia Cloud, IP y DC | Sandra Prieto | 2023 | Alamos | Pereira |  | No |  |  | 1177.5 | 1570 |  | DC | 4017.75 |  |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | Tarjetas en router MX960/10k8 existente
IAP | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia Cloud, IP y DC | Sandra Prieto | 2023 | Centro | Pereira |  | No |  |  | 1177.5 | 1570 |  | DC | 4017.75 |  |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | Tarjetas en router MX960/10k8 existente
IAP | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia Cloud, IP y DC | Sandra Prieto | 2023 | Vasquez Cobo | Cali |  | No |  |  | 2355 | 3140 |  | DC | 8035.5 |  |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | Tarjetas en router MX960/10k8 existente
IAP | Internet | INCOME | Cloud IP Data Center | Alex Orrego | 2023 | Bosque | Cartagena |  | yes | 1 |  | 4500 | 5000 |  | DC | 24000 | 2 |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | CDNs
IAP | Internet | INCOME | Cloud IP Data Center | Alex Orrego | 2023 | Host | Monteria |  | yes | 1 |  | 4500 | 5000 |  | DC | 24000 | 2 |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | CDNs
IAP | Internet | INCOME | Cloud IP Data Center | Alex Orrego | 2023 | Vasquez cobo | Cali |  | yes | 1 |  | 4500 | 5000 |  | DC | 24000 | 2 |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | CDNs
IAP | Internet | INCOME | Cloud IP Data Center | Alex Orrego | 2023 | Anillo vial | Bucaramanga |  | yes | 1 |  | 4500 | 5000 |  | DC | 24000 | 2 |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | CDNs
IAP | Internet | INCOME | Cloud IP Data Center | Alex Orrego | 2023 | Centro | Manizales |  | yes | 1 |  | 4500 | 5000 |  | DC | 24000 | 2 |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | CDNs
IAP | Internet | INCOME | Cloud IP Data Center | Alex Orrego | 2023 | Centro | Pereira |  | yes | 1 |  | 4500 | 5000 |  | DC | 33600 | 2 |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | CDNs
IAP | Internet | INCOME | Cloud IP Data Center | Alex Orrego | 2023 | Alamos | Pereira |  | yes | 1 |  | 4500 | 5000 |  | DC | 33600 | 2 |  | 48 VDC | DC |  | 2023-06-01 |  | CDNs

## Hoja2
Equipment | Income / Dismount | Technical Site | Additional m2? Yes/No | If Yes: # Racks? | Tipo de racks | Quantity Equipment DC | Average Power (W) | Máx. Power DC (W) | Es ampliación de tarjeta en equipo existente? | Potencia a liberar | Sitio y equipo con el que se libero la potencia | Voltage (AC or DC) | Air DissipationBTU | Power sources | PRE-Factibilidad Infraestructura (Si / No)
Note on A1: John Edwin Mora Suarez: Si es tarjeta colocar el nombre del equipo en el que se va a instalar
Note on F1: John Edwin Mora Suarez: estándar 19" abierto estándar 19" cerrado Especial 21"
Note on H1: John Edwin Mora Suarez: Potencia con la que va a iniciar el funcionamiento del equipo
Note on I1: John Edwin Mora Suarez: Potencia del equipo a full implementación
Note on J1: John Edwin Mora Suarez: Si o NO
Note on K1: John Edwin Mora Suarez: Colocar valor de potencia liberada
Note on M1: Bautista, Leonardo: Nivel de tensión AC (110V o 220V AC) en DC 48VDC.

## BU FACILITIES (hidden)
|  |  | TRM |  |  | 4100
Descripción | Capacidad | Cantidad | Valor Suministro | Valor Inst | Valor acometidas | Valor Total
Rectificador | 300 | 1 | 6132 | 352.439 | 4878.0488 | 11362.4878
Rectificador | 500 | 1 | 7227 | 352.439 | 4878.0488 | 12457.4878
Rectificador | 1250 | 1 | 13352 | 352.439 | 4878.0488 | 18582.4878
Rectificador | 2000 | 1 | 18632 | 352.439 | 4878.0488 | 23862.4878
Baterías | 100 | 1 | 1230 | 975.6098 | 121.9512 | 2327.561
Baterías | 500 | 1 | 4517.1487 | 975.6098 | 3658.5366 | 9151.2951
Baterías | 800 | 1 | 10064.2949 | 975.6098 | 3658.5366 | 14698.4412
Baterías | 1000 | 1 | 8197.7641 | 975.6098 | 3658.5366 | 12831.9104
Baterías | 1400 | 1 | 18807.5 | 975.6098 | 3658.5366 | 23441.6463
Baterías | 2000 | 1 | 16817.86 | 975.6098 | 3658.5366 | 21452.0063
Motogenerador | 45 | 1 | 8806 | 9756.0976 | 0 | 18562.0976
Motogenerador | 30 | 1 | 8020 | 9756.0976 | 0 | 17776.0976
Motogenerador | 450 | 1 |  |  |  | 75800.8293
Equipos de AA | 5 | 1 | 5400 | 8126.8293 | 0 | 13526.8293
Equipos de AA | 10 | 1 | 6400 | 8126.8293 | 0 | 14526.8293
Equipos de AA | 20 | 1 | 14500 | 8126.8293 | 0 | 22626.8293
Rediseño ductos de AA |  | 1 | 9756.0976 | 0 | 0 | 9756.0976
Tablero PDB |  | 1 | 1714.6341 |  | 0 | 1714.6341
Energización equipos |  | 1 | 870.7317 |  |  | 870.7317
Obra civil |  | 1 | 24390.2439 |  |  | 24390.2439
Obra electrica complementaria |  | 1 | 9756.0976 |  |  | 9756.0976
|  |  | TOTAL |  |  | 359475.1287

## Prefactibilidad negativa (hidden)
Platform or Equipment | Associated Services to the platform | Income / Dismount | Responsable Technical Area | Responsable Technician | Year | Technical Site | City | Regional | Additional m2? Yes/No | If Yes: # Racks? | Quantity Equipment DC | Average Power (W) | Máx. Power DC (W) | Potencia liberar | Sumatoria W | %Potencia | Valor por porcentaje de potencia | Voltage (AC or DC) | Air DissipationBTU | Power sources | Quantity Equipment AC | Máx. Power AC (W) | Voltage (AC or DC) | Requested Area (M2) | Instalation date | Prority | Comments | OBSERVACIÓN GERENCIA INFRAESTRUCTURA | tipo de NODO | PRE-Factibilidad Infraestructura (Si / No)
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Jamundi | Jamundí |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 4209 | 33.33% | #REF! | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  |  | El sitio no cuenta con espacio, ni AA ni rectificador para soportar la carga, debe construirse un sitio nuevo ya que el actual no tiene forma de expandirse. Se revisó sitios propios en Jamundí para revisar posibilidad de instalar OLT intemperie y el sitio que más se ajusta a las necesiddes de la zona requiere adecuaciones por aproximadamente 45 millones para volverlo confiable para la instalación de una OLT intemperie. | 5 | NO
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Nuevo Nodo (Reemplzao ECE) | Santa Marta |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 7340 | 19.11% | #REF! | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | OLT nueva | Sitio por conseguir |  | NO
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Chinchiná | Chinchiná |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 2806 | 50% | #REF! | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q3 |  | OLT nueva | Sitio sin espacio, requiere obra civil. (35 millones aprox). Se debe negociar con la estación de Policia. | Urbano | No
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Puerto Colombia | Puerto Colombia |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 2806 | 50% | #REF! | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q3 |  | OLT nueva | Se buscará mejor sitio por seguridad, sitios movil han sido vandalizados |  | NO
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Jamundi | Jamundí |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 4209 | 33.33% | #REF! | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | OLT nueva | No se tiene esapcio ni capacidad en rectificadores y AA | 5 | NO
Plataforma RemotePhy Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Mauricio | 2023 | Nuevo Nodo (Reemplzao ECE) | Santa Marta |  | Yes | 1 | 4 | 2267 | 2267 |  | 7340 | 30.89% | #REF! | DC |  | 8 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2 |  |  | Por conseguir el sitio |  | NO
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Paz (Bosa) | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 5700 | 50% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | No se tiene capacidad AC. Se debe realizar proyecto de aumento de capacidad con CODENSA |  | NO
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Linda Vista | Barranquilla |  | Yes | 1 | 2 | 475 | 950 |  | 1900 | 50% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Este nodo está en proceso de desmonte | 5 | NO
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Ejecutivo | Santa Marta |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 8100 | 35.19% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Sitio sobrecargado energía y refrigeración | 4 | NO
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Camara de Comercio | Armenia |  |  | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 5700 | 50% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Sitio sin espacio. No hay forma de ampliación. | 4 | No
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Cabecera | Armenia |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Sitio sin espacio. No hay forma de ampliación. | 4 | No
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro ejecutivo | Santa Marta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 8100 | 7.407% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 24*10 | Sitio sobrecargado energía y refrigeración | 4 | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Nodo Nuevo | Santa Marta |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS | Por conseguir el sitio |  | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La Paz | Bogotá |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 3600 | 16.67% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS | No se tiene capacidad AC. Se debe realizar proyecto de aumento de capacidad con CODENSA |  | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Quinta Camacho | Cúcuta |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS | No se tiene un nodo con el nombre Quinta Camacho en el gobierno de Facilities para Cucuta |  | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro ejecutivo | Santa Marta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 8100 | 7.407% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Sitio sobrecargado energía y refrigeración | 4 | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Nodo Nuevo | Santa Marta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Sitio por conseguir |  | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La Paz | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 3600 | 16.67% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | No se tiene capacidad AC. Se debe realizar proyecto de aumento de capacidad con CODENSA |  | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Quinta Camacho | Cúcuta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | No se tiene un nodo con el nombre Quinta Camacho en el gobierno de Facilities para Cucuta |  | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Carrera | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | 12200 | 33.61% | #REF! | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750 | El nodo se migrará al sitios GALAN. Se debe solicitar el despliegue en este nuevo sitio. | N5 | NO
MPLS | MPLS | Dismount | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Carrera | Bogotá |  | no |  | 2 | 1500 | 2000 |  | 12200 | 16.39% | #REF! | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Sw9303 | El nodo se migrará al sitios GALAN. Se debe solicitar el despliegue en este nuevo sitio. | N5 | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | BCC | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | 4100 | 100% | #REF! | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750 | No se cuenta con espacio disponibile para instalación de Rack, se debe validar en sitio si hay unidades de rack disponible para reutilizar. No se tiene disponibilidad en DC. Sitio Cerrado | N5 | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | WTC (World Trade Center) | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | 4100 | 100% | #REF! | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750 | No se cuenta con espacio disponibile para instalación de Rack, se debe validar en sitio si hay unidades de rack disponible para reutilizar. No se tiene disponibilidad en DC. Sitio Cerrado | N5 | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La Paz | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 3600 | 16.67% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | No se tiene capacidad AC. Se debe realizar proyecto de aumento de capacidad con CODENSA |  | NO
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Florida | Florida Blanca |  | Yes | 2 | 4 | 475 | 1403 |  | 2806 | 50% | #REF! | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | No se tiene espacio en Piso ni disponible para crecer. Esto se había dialogado en su momento cuando se instaló la OLT | N5 | NO
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Cuestesitas | Riohacha |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G | Sitio Internexa, no hay datos Facilities |  | NO
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Jamundi | Jamundí |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 4209 | 33.33% | #REF! | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  |  | El sitio no cuenta con espacio, ni AA ni rectificador para soportar la carga, debe construirse un sitio nuevo ya que el actual no tiene forma de expandirse. Se revisó sitios propios en Jamundí para revisar posibilidad de instalar OLT intemperie y el sitio que más se ajusta a las necesiddes de la zona requiere adecuaciones por aproximadamente 45 millones para volverlo confiable para la instalación de una OLT intemperie. | 5 | NO | Sitio nuevo | Sitio nuevo |  | 0 | 0 | 0 | sitio nuevo | 0 | 1200 | 0 | 800 | 0 | 45 | 0 | 5
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Nuevo Nodo (Reemplzao ECE) | Santa Marta |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 7340 | 19.11% | #REF! | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | OLT nueva | Sitio por conseguir |  | NO | No | No |  | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Chinchiná | Chinchiná |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 2806 | 50% | #REF! | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q3 |  | OLT nueva | Sitio sin espacio, requiere obra civil. (35 millones aprox). Se debe negociar con la estación de Policia. | Urbano | No |  | PDB | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0 | 500 | 0 | 500 |  |  | 0 | 3
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Puerto Colombia | Puerto Colombia |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 2806 | 50% | #REF! | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q3 |  | OLT nueva | Se buscará mejor sitio por seguridad, sitios movil han sido vandalizados |  | NO | SI | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 20
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Jamundi | Jamundí |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 4209 | 33.33% | #REF! | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | OLT nueva | No se tiene esapcio ni capacidad en rectificadores y AA | 5 | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
Plataforma RemotePhy Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Mauricio | 2023 | Nuevo Nodo (Reemplzao ECE) | Santa Marta |  | Yes | 1 | 4 | 2267 | 2267 |  | 7340 | 30.89% | #REF! | DC |  | 8 | 0 | 0 | DC | 1.5 | Q2 |  |  | Por conseguir el sitio |  | NO | No | No |  | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Paz (Bosa) | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 5700 | 50% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | No se tiene capacidad AC. Se debe realizar proyecto de aumento de capacidad con CODENSA |  | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Linda Vista | Barranquilla |  | Yes | 1 | 2 | 475 | 950 |  | 1900 | 50% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Este nodo está en proceso de desmonte | 5 | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Ejecutivo | Santa Marta |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 8100 | 35.19% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Sitio sobrecargado energía y refrigeración | 4 | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Camara de Comercio | Armenia |  |  | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 5700 | 50% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Sitio sin espacio. No hay forma de ampliación. | 4 | No |  | Si | 0 | 0 | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Cabecera | Armenia |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 2850 | 0 | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Sitio sin espacio. No hay forma de ampliación. | 4 | No |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro ejecutivo | Santa Marta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 8100 | 7.407% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 24*10 | Sitio sobrecargado energía y refrigeración | 4 | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Nodo Nuevo | Santa Marta |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS | Por conseguir el sitio |  | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La Paz | Bogotá |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 3600 | 16.67% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS | No se tiene capacidad AC. Se debe realizar proyecto de aumento de capacidad con CODENSA |  | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Quinta Camacho | Cúcuta |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS | No se tiene un nodo con el nombre Quinta Camacho en el gobierno de Facilities para Cucuta |  | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro ejecutivo | Santa Marta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 8100 | 7.407% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Sitio sobrecargado energía y refrigeración | 4 | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Nodo Nuevo | Santa Marta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Sitio por conseguir |  | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La Paz | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 3600 | 16.67% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | No se tiene capacidad AC. Se debe realizar proyecto de aumento de capacidad con CODENSA |  | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Quinta Camacho | Cúcuta |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | No se tiene un nodo con el nombre Quinta Camacho en el gobierno de Facilities para Cucuta |  | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Carrera | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | 12200 | 33.61% | #REF! | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750 | El nodo se migrará al sitios GALAN. Se debe solicitar el despliegue en este nuevo sitio. | N5 | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | Dismount | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Carrera | Bogotá |  | no |  | 2 | 1500 | 2000 |  | 12200 | 16.39% | #REF! | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Sw9303 | El nodo se migrará al sitios GALAN. Se debe solicitar el despliegue en este nuevo sitio. | N5 | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La Paz | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 3600 | 16.67% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | No se tiene capacidad AC. Se debe realizar proyecto de aumento de capacidad con CODENSA |  | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Florida | Florida Blanca |  | Yes | 2 | 4 | 475 | 1403 |  | 2806 | 50% | #REF! | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | No se tiene espacio en Piso ni disponible para crecer. Esto se había dialogado en su momento cuando se instaló la OLT | N5 | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Cuestesitas | Riohacha |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G | Sitio Internexa, no hay datos Facilities |  | NO |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on S1: Bautista, Leonardo: Nivel de tensión AC (110V o 220V AC) en DC 48VDC.
Note on X1: Bautista, Leonardo: Nivel de tensión AC (110V o 220V AC) en DC 48VDC.

## Sitios sin inversión (hidden)
Platform or Equipment | Associated Services to the platform | Income / Dismount | Responsable Technical Area | Responsable Technician | Year | Technical Site | City | Regional | Additional m2? Yes/No | If Yes: # Racks? | Quantity Equipment DC | Average Power (W) | Máx. Power DC (W) | Potencia liberar | Sumatoria W por sitio | % potencia / gerencia | Inversion por gerencia / sitio | Voltage (AC or DC) | Air DissipationBTU | Power sources | Quantity Equipment AC | Máx. Power AC (W) | Voltage (AC or DC) | Requested Area (M2) | Instalation date | Prority | Comments | OBSERVACIÓN GERENCIA INFRAESTRUCTURA | tipo de NODO | PRE-Factibilidad Infraestructura (Si / No) | Obra eléctrica AC | Requiere obra eléctrica AC | Valor Obra eléctrica AC | Obra eléctrica DC | Requiere Tablero PDB | Valor PDB | Requiere Energización | Valor Energización | Obra civil | Requiere obra civil | Valor Obra civil | Rect Cantidad | Capacidad [Amperios] | Valor Rectificador | Bat Cantidad | Capacidad [Ah] | Valor Baterías | MG Cantidad | Capacidad [kVA] | Valor MG | AA Cantidad | Capacidad [TR] | Valor equipos AA | Requiere rediseño de ductos | Valor rediseño ductos | Presupuesto Estimado
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Centro EDATEL Puerto Berrio | Puerto Berrío | NOROCCIDENTE | Yes | 2 | 1 | 842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | OLT nueva | Requiere BB2000AH y PDB, tiene MG |  | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | [6 empty] | 1 | 2000 | 21452.0063
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Centro EDATEL Segovia | Segovia | NOROCCIDENTE | Yes | 2 | 1 | 842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | OLT nueva | Este 2022 se va a instalar un rect 300 A nuevo (Rolluot). Requiere nuevo BB 1000AH, tiene MG |  | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | [6 empty] | 1 | 1000 | 12831.9104
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Centro EDATEL Chigorodó | Chigorodó | NOROCCIDENTE | Yes | 2 | 1 | 842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | OLT nueva | Posee doble rectf, requiere BB1000AH. |  | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | [6 empty] | 1 | 1000 | 12831.9104
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Florencia | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 2 | 1 | 842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1 |  |  | Es un sitio de bajo crecimiento, se requiere acondionar un nuevo espacio o verificar si hay equipos o racks que se puedan desmontar. Rectificador como respaldo del Shindengen. | 4 | SI CONDICIONADA | Acondicionar nuevo espacio | 1 | 9756.0976 | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | Adecuar nuevo espacio | 1 | 24390.2439 | 1 | 1000 | 18582.4878 | 2 | 1500 | 42904.0127 |  |  |  | Modificar ductería de AA |  |  | 1 | 9756.0976
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | Niquia | Bello | NOROCCIDENTE | Yes | 2 | 1 | 842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1 |  |  | Factibilidad condicionada por posible desmonte del nodo debido a la baja carga y servicios que tiene. Se requiere rectificador de respaldo al Shibdenguen, condicionado a utilizar racks vacios existentes o retirarlos para ingresar nuevos. | 4 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 |  |  |  | 0.2 | 1000 | 3716.4976 | 2 | 1500 | 42904.0127 |  |  |  | Modificar ductería de AA |  |  | 1 | 9756.0976
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | San Vicente | Santa Rosa de Cabal |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q3 |  | OLT nueva | Sitio sin espacio, requiere obra civil. (25millones aprox) | Urbano | SI CONDICIONADA |  |  |  | Si | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | Si | 1 | 24390.2439 |  |  |  | 1 | 500 | 9151.2951 |  |  |  | 1 | 3 | 13526.8293
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Valladolid | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se aprueba el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 | [6 empty] | 2 | 1400 | 46883.2927
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel Apartadó | Apartadó | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Posee doble rectif y BB, tiene MG, Requiere PDB y nuevo sistema de Aire Acondicionado (AA de 15TR o 20TR pendiente estudio) |  | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | [12 empty] | 1 | 20 | 22626.8293
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro EDATEL Chigorodó | Chigorodó | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Posee doble rectf, requiere BB1000AH y PDB. |  | SI |  |  |  | PDB | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1000 | 12831.9104
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel Turbo | Turbo | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Requiere nuevo rectificador de 500Amperios y PDB, tiene MG. |  | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 |  |  |  | 1 | 500 | 12457.4878
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Copacabana | Copacabana | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Solo se puede instalar en antiguo salon Fetex | 5 | SI |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 |  |  |  | 0.2 | 1000 | 3716.4976 | 2 | 1500 | 42904.0127 |  |  |  | Modificar ductería de AA |  |  | 1 | 9756.0976
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Niquia | Bello | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos |  | 4 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Florencia | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Es un sitio de bajo crecimiento, se requiere acondionar un nuevo espacio o verificar si hay equipos o racks que se puedan desmontar. Rectificador como respaldo del Shindengen. | 4 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 | [15 empty] | 1 |  | Diseño de ductos para nueva zona
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Tabor | Barranquilla |  | Yes | 2 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Incluir cableado, protecciones, tendidos, canaletas, tuberías, etc. Aire In Row | 1 | SI | SI | 1 | 9756.0976 | SI | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | [12 empty] | 2 | 5 | 13526.8293
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Valenza | Barranquilla |  | Yes | 1 | 2 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Incluir cableado, protecciones, tendidos, canaletas, tuberías, etc. Aire ACONDICIONADO | 5 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 | [12 empty] | 1 | 5 | 13526.8293
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | San Vicente | Santa Rosa de Cabal |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Sitio sin espacio, requiere obra civil. (25millones aprox) | Urbano | SI CONDICIONADA |  |  |  | Si |  | 0 | 1 | 870.7317 | Si | [5 empty] | 1 | 500 | 9151.2951
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | IDEO | Cali |  | Yes | 3 | 10 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 6 |  |  | 48 VDC | 4.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Sitio cuenta con espacio, capacidad en rectificadores y AA para soportar la nueva carga, indican que van a instalar 10 equipos y solo piden 6 fuentes, para estas habría caapcidad de protecciones en los PDB pero deberían ser 20 las posiciones a utilizar por lo que se da viabilidad positiva pero se solicita PDB nuevo | 4 | SI |  |  |  | Instalación nuevo PDB, requiere aproximadamente 40m de cable 4/0 AWG, para equipos 300m de cable 3x14 AWG y 20 protecciones para PDB de 10A | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | escalerilla para nuevo PDB, aproxiamdamente 3m | 1 | 24390.2439 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Apartadó | Apartadó | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100 | Posee doble rectif y BB, tiene MG, Requiere PDB y nuevo sistema de Aire Acondicionado (AA de 15TR o 20TR pendiente estudio) |  | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Florencia | Medellín | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Copacabana | Copacabana | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS |  | 5 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Florencia | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Copacabana | Copacabana | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 5 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | BCC | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750 | No se cuenta con espacio disponibile para instalación de Rack, se debe validar en sitio si hay unidades de rack disponible para reutilizar. No se tiene disponibilidad en DC. Sitio Cerrado | N5 | NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | Dismount | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | BCC | Bogotá |  | no |  | 2 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Sw9303 | Se puede desmontar el equipo | N5 | SI | [5 empty] | 0 |  | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Atlas | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750 | Se cuenta con disponibilidad. | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | Dismount | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Atlas | Bogotá |  | no |  | 2 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Sw9303 | No se cuenta con disponibilidad DC | N4 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 |  | 870.7317 |  |  |  | 1 | 500 | 12457.4878 | 1 | 1400 | 23441.6463
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Valladolid | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750 | Se aprueba el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | Dismount | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Valladolid | Bogotá |  | no |  | 2 | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Ne40E obsoleto | Se aprueba el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 |  | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Guarne | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba la instalación | N5 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Seguridad para gabinetes por vandalismo constante | 1 | 1219.5122 |  |  |  | 2 | 100 | 4655.122
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La estrada | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750 | Se debe realizar cambio de rectificador para garantizar capacidad. | N5 | SI, CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 |  |  |  | 1 | 312 | 12457.4878 | 2 | 200 | 18302.5901
MPLS | MPLS | Dismount | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La estrada | Bogotá |  | no |  | 2 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Sw9303 | Se puede desmontar el equipo | N5 | SI | [5 empty] | 0 |  | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | WTC (World Trade Center) | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750 | No se cuenta con espacio disponibile para instalación de Rack, se debe validar en sitio si hay unidades de rack disponible para reutilizar. No se tiene disponibilidad en DC. Sitio Cerrado | N5 | NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | Dismount | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | WTC (World Trade Center) | Bogotá |  | no |  | 2 | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Ne40E obsoleto | Se puede desmontar el equipo | N5 | SI | [5 empty] | 0 |  | 870.7317
Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Henry Campos | 2023 | San Francisco | Bucaramanga |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  |  | Se cuenta con salidad DC para los nuevos equipos. Sistema AC, DC, AA y Generación soportan el aumento de carga. Se requiere cambio de AA de otros operadores y cuartos de baterías por obsolescencia y vida útil | N3 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 | [12 empty] | 3 | 3 | 13526.8293
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | San Francisco | Bucaramanga |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se cuenta con salidad DC para los nuevos equipos. Sistema AC, DC, AA y Generación soportan el aumento de carga. Se requeire instalar PDB para futuras cargas. | N3 | SI |  |  |  | Instalación de PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | [17 empty] | Para la Instalación de un PDB incluyendo OBC, Eléctricas se tienen un valor promedio de 13.000.000 millones
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Santa Barbara | Sogamoso |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se cuenta con salidad DC para los nuevos equipos. Sistema AC, DC, AA y Generación soportan el aumento de carga. | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 | [6 empty] | 1 | 1000 | 12831.9104
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | San Francisco | Bucaramanga |  | no | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se cuenta con capacidad en los sitemas AC, DC, AA y Generación | N3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Apartadó | Apartadó | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100 | Posee doble rectif y BB, tiene MG, no requiere inversión 2023 para asumir esta carga pero está pendiente la modernización del AA del cuarto de equipos (AA de 15TR o 20TR pendiente estudio) |  | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Santafé de antioquia | Santafé de antioquia |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router smalla | Posee doble rectif y BB, tiene MG, no requiere inversión 2023 para asumir esta carga |  | SI CONDICIONADA |  |  |  |  | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | Dismount | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Santafé de antioquia | Santafé de antioquia |  | no |  | 2 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Ne40 X3 | Posee doble rectif y BB, tiene MG, no requiere inversión 2023 para asumir esta carga |  | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Apartadó | Apartadó | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 24*10G + tarjeta 48*1G | Posee doble rectif y BB, tiene MG, no requiere inversión 2023 para asumir esta carga pero está pendiente la modernización del AA del cuarto de equipos (AA de 15TR o 20TR pendiente estudio) |  | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Copacabana | Copacabana | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | tarjetas 48*1 |  | 5 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Montería Móvil | Montería |  | no | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 12*10G | Incluir, cableado, protecciones, tendidos, canaletas, tuberías | 4 | SI |  |  |  | SI | 1 | 1714.6341 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Guarne | Guarne | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | 2 satélite |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Visión Colombia | Bogotá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se niega por proeso de desmonte de sitio | N3 | NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | San Benito | Villavicencio |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se tiene capacidad para instalación. | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel Caucasia | Caucasia | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Posee doble rectif y BB, tiene MG, no requiere inversión 2023 para asumir esta carga |  | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Girardota | Girardota | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 1200 | 0 | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Espacio disponible en Multinet, se requiere adecuar los ductos de AA, se requiere un PDB. | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Bello | Bello | NOROCCIDENTE | Yes | 2 | 8 | 475 | 0 |  | 600 | 0 | #REF! | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Espacio disponible al lado de los CMTS | 3 | SI |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | [12 empty] | Modificar ductería de AA |  |  | 1 | 9756.0976 |  | Esto aplica para otras factibilidades
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Berlín | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Existe un rack vacio de un NE40, se debe retirar. | 5 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Bosque | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 4050 | 70.37% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Buenos Aires | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 4650 | 61.29% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Condicionado al desmonte de la central Fetex que ya fue apagada. | 4 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Caribe | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Sala Multinet | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Castilla | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 1800 | 0 | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La América | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 2 | 10 | 475 | 4750 |  | 4750 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Factibilidad positiva desde infraestructura, la respuesta final la entrega ingeniería | 1 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | San Bernardo | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Factibilidad positiva desde infraestructura, la respuesta final la entrega ingeniería | 1 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 | [17 empty] | Ampliación de ductos para nueva zona de ampliación.
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | San Javier | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos |  | 4 | SI |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | [12 empty] | Modificar ductería de AA |  |  | 1 | 9756.0976
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Nutibara | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 10 | 475 | 4750 |  | 4750 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se requiere instalar PDB |  | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Los Balsos | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Poblado | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | En el cuarto de Multinet, no hay espacio fisico, se requiere crear un nuevo cuarto, se puede utilizar el anterior NEC, en este caso se deben intervenir los ductos de AA y tirar canastillas portacables para fibras y acometidas electricas. | 3 | SI CONDICIONADA | SI | 1 | 9756.0976 |  |  | 0 | 1 | 870.7317 | SI | 1 | 6000 | [9 empty] | Modificar ductería de AA |  |  | 1 | 9756.0976
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Medellín | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 3450 | 82.61% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se requiere instalar PDB | 2 | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Colón | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 2400 | 0 | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos |  | 3 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Guayabal | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 4050 | 70.37% | #REF! | DC | 1620.75 | 12 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Requiere PDB | 4 | SI |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Miraflores | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 7650 | 37.25% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos |  | 2 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Otrabanda | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 1200 | 0 | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos |  | 3 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 | [12 empty] | Modificar ductería de AA |  |  | 1 | 9756.0976
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Villa Hermosa | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 4050 | 70.37% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | En sala Multinet primer piso condicionado al montaje de AA 2022 proyecto Carlos. En sala del segundo piso se desmontaron los equipos y este cuarto queda cerrado | 5 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | San Antonio de Prado | Medellín | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos |  |  | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Caldas | Caldas | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 12 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Condicionado, requiere montar PBD | 5 | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | El Retiro | El Retiro | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se requiene instalar PDB | 5 | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Envigado | Envigado | NOROCCIDENTE | Yes | 2 | 10 | 475 | 0 |  | 1200 | 0 | #REF! | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Espacio dsiponible en multinet primer piso, condicionado al desmonte de la central NEC que se apago en el proyecto de desmonte de centrales. Se requiere acondicionar ductería AA. Se requiere montar PBD | 3 | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | [12 empty] | Modificar ductería de AA |  |  | 1 | 9756.0976
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Itagui | Itagui | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 3450 | 82.61% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos |  | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Ceja | La Ceja | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 4050 | 70.37% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Estrella | La Estrella | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 4050 | 70.37% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Requiere PBD |  | SI CONDICIONADA |  |  |  | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Sabaneta | Sabaneta | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 4650 | 61.29% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Confinar area para AA | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Rionegro | Rionegro | NOROCCIDENTE | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se condiciona a la posibilidad de acdecuar un nuevo espacio, en las actuales salas no hay capacidad fisica para nuevos racks, como opción verificar si hay racks que ya no esten en servicio. Solo tiene rectificadores Shindenguen y Ericsson, cambio por obsolescencia. | 3 | SI CONDICIONADA | Iluminación | 1 | 9756.0976 | PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | Adecuar nuevo espacio | 1 | 24390.2439 | 0.2 | 2000 | 4772.4976 | 2.5 | 2000 | 53630.0159 |  |  |  | Modificar ductería de AA |  |  | 1 | 9756.0976
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Prado Office center | Barranquilla |  | Yes | 3 | 8 | 475 | 3800 |  | 3800 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 6 |  |  | 48 VDC | 4.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Incluir cableado, protecciones, tendidos, canaletas, tuberías, etc | 4 | SI |  |  |  | SI | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Simon Bolivar Bquilla | Barranquilla |  | Yes | 2 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Incluir cableado, protecciones, tendidos, canaletas, tuberías, etc | 3 | SI |  |  |  | SI | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | [17 empty] | Ampliación de ductos para nueva zona de ampliación.
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Nogales | Barranquilla |  | Yes | 1 | 2 | 475 | 950 |  | 950 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Incluir cableado, protecciones, tendidos, canaletas, tuberías, etc | 5 | SI |  |  |  | SI | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | [17 empty] | Ampliación de ductos para nueva zona de ampliación.
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Turbaco | Cartagena |  | Yes | 1 | 2 | 475 | 950 |  | 950 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Incluir cableado, protecciones, tendidos, canaletas, tuberías, etc | 3 | SI |  |  |  | SI | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel Montería | Montería |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Posee doble rectif y BB, tiene MG, no requiere inversión 2023 para asumir esta carga |  | SI |  |  |  | PBD | 0 | 0 | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel Sincelejo | Sincelejo |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Posee doble rectif y BB, tiene MG, no requiere inversión 2023 para asumir esta carga |  | SI |  |  |  | PBD | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Edatel Valledupar | Valledupar |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Posee doble rectif y BB, tiene MG, no requiere inversión 2023 para asumir esta carga |  | SI |  |  |  | PBD | 0 | 0 | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Nuevo Hub | Armenia |  | Yes | 3 | 10 | 475 | 4750 |  | 4750 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 6 |  |  | 48 VDC | 4.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Deben incluir el rack | 4 | Si |  |  |  | Si | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Belén | Manizales |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Deben incluir el rack | 4 | Si |  |  |  | Si | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro manizales | Manizales |  | Yes | 2 | 10 | 475 | 4750 |  | 5950 | 79.83% | #REF! | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Deben incluir el rack | 3 | Si |  |  |  | Si | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Jardin | Ibagué |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Deben incluir el rack | Urbano | Si |  |  |  | Si | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Camelia | Pereira |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Deben incluir el rack | Urbano | Si |  |  |  | Si | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Centro Pereira | Pereira |  | Yes | 2 | 8 | 475 | 3800 |  | 3800 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Deben incluir el rack | Urbano | Si |  |  |  | Si | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | BUGA | Buga |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se debe re utilizar espacios existetnes en los racks del sitio | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Limonar | Cali |  | Yes | 2 | 10 | 475 | 4750 |  | 4750 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Existe espacio para los nuevos racks, capacidad en AA, capacidad en rectificadores. Se recomendará usar rack existente donde se des instaló la misma plataforma en 2021, Aunque hay capacidad física para las solicitudes del año se copa el sitio al 95%, se debe proyectar ampliación del sitio | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Vásquez Cobo | Cali |  | Yes | 2 | 8 | 475 | 3800 |  | 4400 | 86.36% | #REF! | DC | 1620.75 | 4 |  |  | 48 VDC | 3 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se tiene disponibilidad de espacio, AA y rectificadores para soportar la nueva carga | 2 | SI |  |  |  | Acometidas para equipos: 150 metros cable #6AWG para OLT, 320 metros cable 3x14 AWG para plataforma óptica, 150m cable 1/0 AWG para equipos IAP, 150 m cable 6 AWG para equipos DWDM. |  | 0 | 1 | 870.7317 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Velez Soto | Palmira |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | No se tiene espacio en sito para la instalación de rack nuevo, debe hacerse TSS para desmonte de equipos no usados o verificar espacios existentes en los racks del sitio. | 4 | SI, condicionado |  |  |  | Sitio nuevo |  | 0 | 1 | 870.7317
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | La Floresta | Pasto |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | Se tiene capacidad en rectificadores, AA y espacio físico, no se requieren obras civiles para la instalación. | 3 | SI |  |  |  | Se requieren aproximadamente 252m de cable 3x14 AWG y 12 breakers de 10A para PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Prados del Norte | Popayán |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | El sitio cuenta con capacidad en DC, AA y espacio para el nuevo rack, no requiere obras civiles | 4 | SI | 0 |  |  | Se requieren aproximadamente 310m de cable 3x14 AWG y 12 breakers 10 A para PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Plataforma Óptica | BBI-TV-TOIP | Income | Gerencia Acceso Fijo | Jorge Ivan Pérez Cardona | 2023 | Campiña | Tuluá |  | Yes | 1 | 6 | 475 | 2850 |  | 2850 | 100% | #REF! | DC | 1620.75 | 2 |  |  | 48 VDC | 1.5 | Q1-Q2 |  | Transmisores y Receptotes Ópticos | El sitio cuenta con espacio, capacidad de rectificadores y AA para soportar la carga | 4 | SI |  |  |  | Se requiere cableado 3X14 AWG aproximadamente 170m y 6 breakers 10A para PDB | 1 | 1714.6341 | 1 | 870.7317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Miraflores | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 1000 |  | 7650 | 13.07% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100 |  | 2 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Montería | Montería |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 24*10 | Posee doble rectif y BB, tiene MG, no requiere inversión 2023 para asumir esta carga | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Bello | Bello | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G | Espacio disponible al lado de los CMTS | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Engativá | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G | Se aprueba el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Buenos Aires | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4650 | 12.9% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Bosque | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4050 | 14.81% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Miraflores | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 1000 |  | 7650 | 13.07% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G |  | 2 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Sabaneta | Sabaneta | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4650 | 12.9% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Colón | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G |  | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Miraflores | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 1000 |  | 7650 | 13.07% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G |  | 2 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Vásquez Cobo | Cali |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4400 | 13.64% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G | Se tiene capacidad en AA, rectificadores, se debe validarprotecciónes y cableado de equipo antes de insertar tarjetas. | 2 | SI |  |  |  | Acometidas para equipos: 150 metros cable #6AWG para OLT, 320 metros cable 3x14 AWG para plataforma óptica, 150m cable 1/0 AWG para equipos IAP, 150 m cable 6 AWG para equipos DWDM. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Simón Bolívar | Barranquilla |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G | Incluir cableado, protecciones, tendidos, canaletas, tuberías, etc | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Gamma | Pereira |  | No | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100G |  | Urbano | Si | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Castilla | Medellín | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Colón | Medellín | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS |  | 3 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La Estrella | La Estrella | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 4050 | 14.81% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS |  |  | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Otrabanda | Medellín | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS |  | 3 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | San Cristóbal | Medellín | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS | Solo hay un rectificador | 5 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 |  |  |  | 0.2 | 1000 | 3716.4976 | 0.5 | 1000 | 6415.9552 | [8 empty] | Diseño de ductos para nueva zona
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Villa Hermosa | Medellín | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 4050 | 14.81% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS | En sala Multinet primer piso condicionado al montaje de AA 2022 proyecto Carlos. En sala del segundo piso se desmontaron los equipos y este cuarto queda cerrado | 5 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La Ceja | La Ceja | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 4050 | 14.81% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Girardota | Girardota | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Cantalejo | Bogotá |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS | Se aprueba el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Guayabal | Medellín | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 4050 | 14.81% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Simón Bolívar | Barranquilla |  | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS | Incluir cableado, protecciones, tendidos, canaletas, tuberías, etc | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Sabaneta | Sabaneta | NOROCCIDENTE | si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 4650 | 12.9% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro Manizales | Manizales |  | Si | 1 | 0 | 400 | 600 |  | 5950 | 10.08% | #REF! | dc | 992 BTU/hour | 2 | [6 empty] | Swiche DAAS | Deben incluir el rack | 3 | Si | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | San Cristóbal | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 5 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Santa Elena | Santa Elena | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 5 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La Fe | El Retiro | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 5 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Chinchiná | Chinchiná |  | No | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | Urbano | Si | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Miraflores | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 1000 |  | 7650 | 13.07% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 2 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Engativá | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Valledupar | Valledupar |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Incluir cableado, protecciones, tendidos, canaletas, tuberías, etc | 4 | SI |  |  |  | SI | 1 | 1714.6341 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Montería | Montería |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Posee doble rectif y BB, tiene MG, no requiere inversión 2023 para asumir esta carga | 3 | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Buenos Aires | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4650 | 12.9% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Itagui | Itagui | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 3450 | 17.39% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Castilla | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Colón | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La Estrella | La Estrella | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4050 | 14.81% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  |  | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Otrabanda | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 3 | SI CONDICIONADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | San Cristóbal | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 5 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Villa hermosa | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4050 | 14.81% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 5 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Ampliación de ductos para nueva zona de ampliación.
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La Ceja | La Ceja | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4050 | 14.81% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Girardota | Girardota | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Cantalejo | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Guayabal | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4050 | 14.81% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  |  | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Simón Bolívar | Barranquilla |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Incluir cableado, protecciones, tendidos, canaletas, tuberías, etc | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Sabaneta | Sabaneta | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4650 | 12.9% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro Manizales | Manizales |  | No | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 5950 | 10.08% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 3 | Si | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Dorado | Bogotá |  | yes | 2 | 2 | 3800 | 4100 |  | 6100 | 67.21% | #REF! | dc | 13290 BTU/hour | [7 empty] | Router 7750 | Se aprueba la instalación | N5 | SI | [5 empty] | 0 | 1 | 870.7317 | Hermeticidad de cuarto | 1 | 4878.0488 |  |  |  | 1 | 200 | 9151.2951 |  |  |  | 1 | 3 | 13526.8293
MPLS | MPLS | Dismount | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Dorado | Bogotá |  | no |  | 2 | 1500 | 2000 |  | 6100 | 32.79% | #REF! | dc | 7000 BTU/hour | [7 empty] | DEsmonte Sw9303 | Se puede desmontar el equipo | N5 | SI | [5 empty] | 0 |  | 870.7317
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Castellana | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba requerimiento. En espera de apagado de equipos para liberar potencia DC | N1 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Quinta Camacho | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba la capacidad | N3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Engativá | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Suba | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueban el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro Bogotá | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se puede instalar tarjeta | N5 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | La fragua | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Montevideo | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba requerimiento | N2 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Fontanar | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Timiza | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba el requerimienro | N3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Santa Bibiana | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | CAN | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Visión Colombia | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 2850 | 0 | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se niega por proeso de desmonte de sitio | N3 | NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | El Carmen | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 600 | 100% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Cantalejo | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G | Se aprueba el requerimiento | N4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Envigado | Envigado | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Buenos Aires | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4650 | 12.9% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Bosque | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 4050 | 14.81% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Castilla | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1800 | 33.33% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 4 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Centro Medellín | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 3450 | 17.39% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 2 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Colón | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 2400 | 25% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | José María Córdova | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  |  | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Envigado | Envigado | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  | 3 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | José María Córdova | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 400 | 600 |  | 1200 | 50% | #REF! | dc | 682 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 12*10G |  |  | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Miraflores | Medellín | NOROCCIDENTE | no | 0 | 0 | 800 | 800 |  | 7650 | 10.46% | #REF! | dc | 882 BTU/hour | [7 empty] | Tarjeta 2*100 |  | 2 | SI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MPLS | MPLS | INCOME | Gerencia Cloud, IP y DC | José Alejandro Arcila | 2023 | Visión Colombia | Bogotá |  | no | 0 | 0 | 1200 | 0 |  | 2850 | 0 | #REF! | dc | 1200 BTU/hour | [7 empty] | Tarjetas 100 G | Se niega por proeso de desmonte de sitio | N3 | NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Note on S1: Bautista, Leonardo: Nivel de tensión AC (110V o 220V AC) en DC 48VDC.
Note on X1: Bautista, Leonardo: Nivel de tensión AC (110V o 220V AC) en DC 48VDC.
Note on AQ6: John Edwin Mora Suarez: Se usa rectificador nuevos sitios 2022, se deja valor servicios instalación y cableado
Note on AQ12: John Edwin Mora Suarez: Se usa rectificador nuevos sitios 2022, se deja valor servicios instalación y cableado
Note on AQ76: John Edwin Mora Suarez: Se usa rectificador nuevos sitios 2022, se deja valor servicios instalación y cableado
Note on AT76: John Edwin Mora Suarez: Se usa 2 bancos de nuevos nodos 2022, se deja costos de servicios de instalación y cableado más la compra de 2 nuevos
Note on AQ114: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se usa rectificador de nuevos sitios, se deja servicios de instalación y cableado
Note on AT114: John Edwin Mora Suarez: Se usa 1 banco de nuevos nodos 2022

## Datos transformados (hidden)
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Para insertar la Tabla dinámica seleccionada, hemos tenido que organizar los datos en columnas con una sola fila de encabezado.
| Platform or Equipment | Associated Services to the platform | Income / Dismount | Responsable Technical Area | Responsable Technician | Year | Technical Site | Entidad: UNE/TIGO/EDATEL | City | Regional | Additional m2? Yes/No | If Yes: # Racks? | Quantity Equipment DC | Average Power (W) | Máx. Power DC (W) | Potencia liberar | Sumatoria W por sitio | % potencia / gerencia | Inversion por gerencia / sitio | Voltage (AC or DC) | Air DissipationBTU | Power sources | Quantity Equipment AC | Máx. Power AC (W) | Voltage (AC or DC)2 | Requested Area (M2) | Instalation date | Priority | Comments | OBSERVACIÓN GERENCIA INFRAESTRUCTURA | Tipo de NODO | PRE-Factibilidad Infraestructura (Si / No) | Obra eléctrica AC | Requiere obra eléctrica AC | Valor Obra eléctrica AC | Obra eléctrica DC | Requiere Tablero PDB | Valor PDB | Requiere Energización | Valor Energización | Obra civil | Requiere obra civil | Valor Obra civil | Rect Cantidad | Capacidad [Amperios] | Valor Rectificador | Bat Cantidad | Capacidad [Ah] | Valor Baterías | MG Cantidad | Capacidad [kVA] | Valor MG | AA Cantidad | Capacidad [TR] | Valor equipos AA | Requiere rediseño de ductos | Valor rediseño ductos | Presupuesto Estimado
| Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2024 | CAN |  | Bogotá | Centro | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 1403 | 100% | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | Reponer 2 OLT MA5603T que se retiran definitivamente | SI | 4 | SI |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2024 | WTC |  | Bogotá | Centro | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 1403 | 100% | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | Reponer 1 OLT MA5603T que se retira definitivamente | No se cuenta con Potencia DC, ni climatización | 5 | NO, CONDICIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2024 | Castellana |  | Bogotá | Centro | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 12103 | 11.59% | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | Trasladar la OLT MA5600 de SBI. En SBI no se deben montar nuevos equipos | No se cuenta con Potencia DC disponible, debido a asignación a vEPV y DWDM. | 1 | NO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2024 | Vásquez Cobo | UNE | Cali | Sur | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 7703 | 18.21% | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | Reponer 1 OLT MA5603T que se retira definitivamente | Viabilidad positiva, no requiere obras eléctricas o civiles. |  | SI |  | NO | 0 | NO | NO | 0 | NO | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2024 | Bello |  | Medellín | Noroccidente | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 1403 | 100% | 241500000 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | Trasladar la OLT MA5600 de Niquía | El proyecto inicial es trasladar las cargas actuales en central Niquia a Bello, la adecuación civil y de facilities deberia ser asuminda por el proyecto, se dejan los requerimientos planteados para el traslado. Actualmente estan desmontando equipos lo que en su momento se pueden utilizar estos espacios y no se requieran las obras civiles y reorganización de ducteria de AA. | 3 | SI |  | SI | 20000000 |  | SI | 15000000 | SI | 1500000 |  | SI | 150000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | SI | 55000000 | 241500000
| Plataforma OLT Equipo Nuevo | BBI-TV-TOIP | Income | ACCESO FIJO | Henry Campos | 2024 | Por Deninir |  | Por Definir |  | Yes | 2 | 1 | 842 | 1403 |  | 1403 | 100% | 0 | DC |  | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q2 |  | Comodín | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| DWDM Nokia | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2024 | Miraflores |  | Medellín | Noroccidente | No |  |  | 147 | 147 |  | 618 | 23.79% | 713592.233 | DC | 501.58 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en PSS32 existente |  | 2 | SI |  |  | 0 |  |  | 0 | SI | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1500000
| DWDM Nokia | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia de Transporte | Wilmar Moreno | 2024 | Bosque |  | Cartagena | Costa | No |  |  | 310 | 310 |  | 310 | 100% | 0 | DC | 1057.75 |  |  |  | 48 VDC |  |  |  | Tarjetas en PSS32 existente | Ok |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | Buenos aires |  | Medellín | Noroccidente | No |  |  | 400 | 400 |  | 400 | 100% | 0 | DC | [8 empty] | 1 (una) Tarjeta de 10Gbps |  |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | Prados del norte | UNE | Popayán | Sur | No |  |  | 400 | 400 |  | 400 | 100% | 0 | DC | [8 empty] | 1 (una) Tarjeta de 10Gbps | Viabilidad positiva, no requiere obras eléctricas o civiles. |  | SI |  | NO | 0 | NO | NO | 0 | NO | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | Coliseo |  | Pereira | Eje cafetero | No |  |  | 400 | 400 |  | 400 | 100% | 0 | DC | [8 empty] | 1 (una) Tarjeta de 10Gbps | Aprobado instalación de tarjeta |  | SI | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | Cámara de comercio |  | Armenia | Eje cafetero | No |  |  | 400 | 400 |  | 400 | 100% | 0 | DC | [8 empty] | 1 (una) Tarjeta de 10Gbps | Aprobado instalación de tarjeta |  | SI | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | Simón Bolívar |  | Barranquilla | Norte | No |  |  | 400 | 400 |  | 400 | 100% | 0 | DC | [8 empty] | 1 (una) Tarjeta de 10Gbps |  |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | La Paz |  | Bogotá | centro | No |  |  | 400 | 400 |  | 400 | 100% | 0 | DC | [8 empty] | 1 (una) Tarjeta de 10Gbps | No se cuenta con potencia AC. Se debe realizar liberación de cargas para poder realizar la instalación de la tarjeta. Se debe validar con las áreas para ver que equipos se pueden apagar y liberar esos 400W | 4 | Condicional |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | Centro |  | Medellín | Noroccidente | No |  |  | 400 | 400 |  | 400 | 100% | 0 | DC | [8 empty] | 1 (una) Tarjeta de 10Gbps |  |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | José maría córdoba |  | Medellín | Noroccidente | No |  |  | 400 | 400 |  | 400 | 100% | 0 | DC | [8 empty] | 1 (una) Tarjeta de 10Gbps |  |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | Cuestesitas |  | Riohacha | Norte | No |  |  | 400 | 400 |  | 400 | 100% | 0 | DC | [8 empty] | 1 (una) Tarjeta de 10Gbps |  |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | Tabor |  | Barranquilla | Norte | No |  |  | 1600 | 1600 |  | 12063 | 13.26% | 0 | DC | [8 empty] | 4 tarjetas para swiche 12700 Huawei |  |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | Vásquez Cobo | UNE | Cali | Sur | si | 2 |  | 6300 | 6300 |  | 7703 | 81.79% | 0 | DC |  | 6 | [6 empty] | 1 (uno) enrutador Ne40x16a Huawei | Viabilidad positiva, no requiere obras eléctricas o civiles. |  | SI |  | NO | 0 | NO | NO | 0 | NO | 0 | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MPLS | Internet, datos, voz, B2B, TV | Income | Gerencia cloud IP/Datacenter | José Alejandro Arcila | 2024 | Titanium |  | Bogotá | centro | si | 4 |  | 12600 | 12600 |  | 23790 | 52.96% | 0 | DC |  | 12 | [6 empty] | 2 (dos) enrutador Ne40x16a Huawei | No se cuenta con Potencia DC. Por certificación no se puede ampliar el DC en el datacenter | 1 | NO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Sonda de Monitoreo Onetv2.0 | OneTv2.0 | Income | Gerencia Core&VAS | Carmen Elena Espinosa | 2024 | San Bernardo | UNE | Medellín | Noroccidente | No | No | 1 | 471 | 471 |  | 13405 | 3.514% | 210816.8594 | DC | 1607.119 | 2 | 0 | 0 | DC |  | Q1 |  | Monitoreo PostEncoding | Desde facilities de infrarestructura se da el aval, en el tema de racks indican que no se requiere, para esto se necesita que de otros racks liberen posiciones | 1 | SI CONDICIONADO |  |  | 0 |  |  | 0 | SI | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1500000
| Sonda de Monitoreo Onetv2.0 | OneTv2.0 | Income | Gerencia Core&VAS | Carmen Elena Espinosa | 2024 | San Bernardo | UNE | Medellín | Noroccidente | No | No | 1 | 471 | 471 |  | 13405 | 3.514% | 210816.8594 | DC | 1607.119 | 2 | 0 | 0 | DC |  | Q1 |  | Monitoreo OTT Origin | Desde facilities de infrarestructura se da el aval, en el tema de racks indican que no se requiere, para esto se necesita que de otros racks liberen posiciones | 1 | SI CONDICIONADO |  |  | 0 |  |  | 0 | SI | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1500000
| Sonda de Monitoreo Onetv2.0 | OneTv2.0 | Income | Gerencia Core&VAS | Carmen Elena Espinosa | 2024 | Miraflores | UNE | Medellín | Noroccidente | No | 1 | 1 | 471 | 471 |  | 618 | 76.21% | 2286407.767 | DC | 1607.119 | 2 | 0 | 0 | DC |  | Q1 |  | Monitoreo OTT Edge |  | 2 | SI |  |  | 0 |  |  | 0 | SI | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1500000
| CAS CISCO | Tv Digital HFC | Income | Gerencia Core&VAS | Mauricio Roldan | 2024 | Nutibara | UNE | Medellín | Noroccidente | No | No |  |  | 100 |  | 200 | 50% | 1500000 | AC | 6824.284 | 2 | 1 | 2000 | AC |  | Q1 |  | Servidor CAS Cisco |  | 2 | SI |  |  | 0 |  |  | 0 | SI | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1500000
| CAS CISCO | Tv Digital HFC | Income | Gerencia Core&VAS | Mauricio Roldan | 2024 | Nutibara | UNE | Medellín | Noroccidente | No | No |  |  | 100 |  | 200 | 50% | 1500000 | AC | 6824.284 | 2 | 1 | 2000 | AC |  | Q1 |  | Servidor CAS Cisco |  | 2 | SI |  |  | 0 |  |  | 0 | SI | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1500000
| IMS | VoLTE / VoBB / TroncalSIP | Income | Gerencia Core&VAS | Camilo Jose Rincón Figueredo | 2024 | Tabor | TIGO | Barranquilla | Costa | Yes | 1 | 1 | 2332 | 3463 |  | 12063 | 28.71% | 0 | DC | 11816 | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1 |  | Tercer nodo de IMS a integrar en la infraestructura virtualizada de Huawei en Barranquilla | OK |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| IMS | VoLTE / VoBB / TroncalSIP | Income | Gerencia Core&VAS | Camilo Jose Rincón Figueredo | 2024 | San Bernardo | TIGO | Medellín | Noroccidente | Yes | 1 | 1 | 2332 | 3463 |  | 13405 | 25.83% | 1550018.6498 | DC | 11816 | 2 | 0 | 0 | DC | 3 | Q1 |  | Redundancia Tercer nodo de IMS a integrar en la infraestructura virtualizada de Huawei en Medellin San Bernardo |  | 1 | SI |  |  | 0 |  |  | 0 | SI | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1500000
| IMS | VoLTE | Income | Gerencia Core&VAS | Camilo Jose Rincón Figueredo | 2024 | America | TIGO | Medellín | Noroccidente | No | No | 1 | 230 | 590 |  | 590 | 100% | 0 | AC | 1570 | 0 | 1 | 590 | AC | 0 | Q1 |  | Ampliación de un server en IMS actual |  |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| IMS | VoLTE | Income | Gerencia Core&VAS | Camilo Jose Rincón Figueredo | 2024 | Titanium | TIGO | Bogotá | Centro | No | No | 1 | 230 | 590 |  | 23790 | 2.48% | 0 | DC | 1570 | 0 | 1 | 590 | DC | 0 | Q1 |  | Ampliación de un server en IMS actual | No se cuenta con Potencia DC. Por certificación no se puede ampliar el DC en el datacenter | 1 | NO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| vEPCMED | Datos móviles | Income | Gerencia Core&VAS | Victor Pinto | 2024 | San Bernardo | Tigo | Medellín | Noroccidente | Yes | 2 | 1 | 7000 | 7000 |  | 13405 | 52.22% | 3133159.2689 | DC | 12990 | 4 |  |  | DC | 3 |  |  | Expansión vEPCMED 2024 |  | 1 | SI |  |  | 0 |  |  | 0 | SI | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1500000
| vEPCBAQ | Datos móviles | Income | Gerencia Core&VAS | Victor Pinto | 2024 | Tabor | Tigo | Barranquilla | Costa | Yes | 2 | 1 | 7000 | 7000 |  | 12063 | 58.03% | 0 | DC | 12990 | 4 |  |  | DC | 3 |  |  | Expansión vEPCBAQ 2024 | OK |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| vEPCBOG | Datos móviles | Income | Gerencia Core&VAS | Victor Pinto | 2024 | Castellana | Tigo | Bogotá | Centro | Yes | 3 | 1 | 10500 | 10500 |  | 12103 | 86.76% | 0 | DC | 12990 | 4 |  |  | DC | 3 |  |  | Expansión vEPCBOG 2024 | No se cuenta con Potencia DC disponible, debido a asignación a vEPV y DWDM. | 1 | NO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| vEPCSIB | Datos móviles | Income | Gerencia Core&VAS | Victor Pinto | 2024 | Titanium | Tigo | Bogotá | Centro | Yes | 3 | 1 | 10500 | 10500 |  | 23790 | 44.14% | 0 | DC | 12990 | 4 |  |  | DC | 3 |  |  | Expansión vEPSIB 2024 | No se cuenta con Potencia DC. Por certificación no se puede ampliar el DC en el datacenter | 1 | NO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| SGSNBOG | Datos móviles | Dismount | Gerencia Core&VAS | Victor Pinto | 2024 | Castellana | Tigo | Bogotá | Centro | No | 2 | 1 |  | 100 |  | 12103 | 0.8262% | 0 | DC |  | 2 |  |  | DC |  |  |  |  | No se cuenta con Potencia DC disponible, debido a asignación a vEPV y DWDM. | 1 | NO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| SGSNMED | Datos móviles | Dismount | Gerencia Core&VAS | Victor Pinto | 2024 | San Bernardo | Tigo | Medellín | Noroccidente | No | 2 | 1 |  | 1000 |  | 13405 | 7.46% | 447594.1813 | DC |  | 2 |  |  | DC | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| EPCMED ATCA | Datos móviles | Dismount | Gerencia Core&VAS | Victor Pinto | 2024 | San Bernardo | Tigo | Medellín | Noroccidente | No | 2 | 1 |  | 1000 |  | 13405 | 7.46% | 447594.1813 | DC |  | 2 |  |  | DC | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| EPCBOG ATCA | Datos móviles | Dismount | Gerencia Core&VAS | Victor Pinto | 2024 | Castellana | Tigo | Bogotá | Centro | No | 2 | 1 |  | 100 |  | 12103 | 0.8262% | 0 | DC |  | 2 |  |  | DC |  |  |  |  | No se cuenta con Potencia DC disponible, debido a asignación a vEPV y DWDM. | 1 | NO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| EPCSIB ATCA | Datos móviles | Dismount | Gerencia Core&VAS | Victor Pinto | 2024 | Titanium | Tigo | Bogotá | Centro | No | 2 | 1 |  | 100 |  | 23790 | 0.4203% | 0 | DC |  | 2 |  |  | DC |  |  |  |  | No se cuenta con Potencia DC. Por certificación no se puede ampliar el DC en el datacenter | 1 | NO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0